Phụ lục G-2: ĐIỆN TRỞ 1 CHIỀU LỚN NHẤT CỦA LÕI DÂY DẪN ĐIỆN

Bảng G.2: Điện trở 1 chiều lớn nhất của lõi đồng và nhôm

| Tiết diện của lõi | Điện trở 1 chiều lớn nhất của lõi dẫn điện ở 20 oC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LÕI ĐỒNG |  | LÕI NHÔM |
|  | Ruột dẫn cấp 1 và cấp 2 | Ruột dẫn cấp 5 và cấp 6 |  |
| mm2 | Ω/km | Ω/km | Ω /km |
| 1,5 | 12,1 | 13,3 |  |
| 2,5 | 7,41 | 7,98 |  |
| 4 | 4,61 | 4,95 |  |
| 6 | 3,08 | 3,30 |  |
| 10 | 1,83 | 1,91 |  |
| 16 | 1,15 | 1,21 | 1,91 |
| 25 | 0,727 | 0,780 | 1,20 |
| 35 | 0,524 | 0,554 | 0,868 |
| 50 | 0,387 | 0,386 | 0,641 |
| 70 | 0,268 | 0,272 | 0,443 |
| 95 | 0,193 | 0,206 | 0,320 |
| 120 | 0,153 | 0,161 | 0,253 |
| 150 | 0,124 | 0,129 | 0,206 |
| 185 | 0,0991 | 0,106 | 0,164 |
| 240 | 0,0754 | 0,0801 | 0,125 |
| 300 | 0,0601 | 0,0641 | 0,100 |
| 400 | 0,0470 | 0,0486* | 0,0774 |
| 500 | 0,0366 | 0,0384* | 0,0605 |
| 630 | 0,0283 | 0,0287* | 0,0469 |
| 800 | 0,0221 |  | 0,0364 |
| 1000 | 0,0176 |  | 0,0291 |