Phụ lục G-3: DÒNG ĐIỆN LÂU DÀI CHO PHÉP CỦA CÁP

Dòng điện lâu dài cho phép của đường cáp điện điện áp đến 35 kV theo các phương thức lắp đặt và hệ số điều chỉnh được quy định trong các bảng sau:

Bảng G.3: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp hạ áp cách điện PVC và XLPE

| Tiết diện dây dẫn và chủng loại dây dẫn |  | Cáp 2 lõi |  |  |  | Cáp 3 lõi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trong không khí |  | Trong ống trong đất |  | Trong không khí |  | Trong ống trong đất |  |
| Lõi | mm2 | PVC | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE |
|  |  | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 1.5 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 17.5 | 22 | 18 | 22 |
|  | 2.5 | 27 | 33 | 29 | 34 | 24 | 30 | 24 | 29 |
|  | 4 | 36 | 45 | 38 | 44 | 32 | 40 | 31 | 37 |
|  | 6 | 46 | 58 | 47 | 56 | 41 | 52 | 39 | 46 |
|  | 10 | 63 | 80 | 63 | 73 | 57 | 71 | 52 | 61 |
|  | 16 | 85 | 107 | 81 | 95 | 76 | 96 | 67 | 79 |
|  | 25 | 112 | 138 | 104 | 121 | 96 | 119 | 86 | 101 |
|  | 35 | 138 | 171 | 125 | 146 | 119 | 147 | 103 | 122 |
|  | 50 | 168 | 209 | 148 | 173 | 144 | 179 | 122 | 144 |
|  | 70 | 213 | 269 | 183 | 213 | 184 | 229 | 151 | 178 |
|  | 95 | 258 | 328 | 216 | 252 | 223 | 278 | 179 | 211 |
|  | 120 | 299 | 382 | 246 | 287 | 259 | 322 | 203 | 240 |
|  | 150 | 344 | 441 | 278 | 324 | 299 | 371 | 230 | 271 |
|  | 185 | 392 | 506 | 312 | 363 | 341 | 424 | 258 | 304 |
|  | 240 | 461 | 599 | 361 | 419 | 403 | 500 | 297 | 351 |
|  | 300 | 530 | 693 | 408 | 474 | 464 | 576 | 336 | 396 |
| NHÔM | 10 | 49 | 62 | 48 | 56 | 44 | 57 | 40 | 47 |
|  | 16 | 66 | 84 | 62 | 73 | 59 | 76 | 52 | 61 |
|  | 25 | 83 | 101 | 80 | 93 | 73 | 90 | 66 | 78 |
|  | 35 | 103 | 126 | 96 | 112 | 90 | 112 | 80 | 94 |
|  | 50 | 125 | 154 | 113 | 132 | 110 | 136 | 94 | 112 |
|  | 70 | 160 | 198 | 140 | 163 | 140 | 174 | 117 | 138 |
|  | 95 | 195 | 241 | 166 | 193 | 170 | 211 | 138 | 164 |
|  | 120 | 226 | 280 | 189 | 220 | 197 | 245 | 157 | 186 |
|  | 150 | 261 | 324 | 213 | 249 | 227 | 283 | 178 | 210 |
|  | 185 | 298 | 371 | 240 | 279 | 259 | 323 | 200 | 236 |
|  | 240 | 352 | 439 | 277 | 322 | 305 | 382 | 230 | 272 |
|  | 300 | 406 | 508 | 313 | 364 | 351 | 440 | 260 | 308 |

GHI CHÚ:

- Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện PVC: 70 oC, cách điện XLPE: 90 oC

- Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC

- Độ chôn sâu: -0,8 m

- Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W

- Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W

Bảng G.4: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp hạ áp cách điện PVC

| Tiết diện dây dẫn và chủng loại dây dẫn |  | Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cáp 2 lõi | Cáp 3 lõi | Bố trí sát nhau | Bố trí tam giác | Bố trí sát nhau | Bố trí ngang | Bố trí dọc |
|  |  | ≥ 0,3xD | ≥ 0,3xD | ≥ D | ≥ D | ≥ D | ≥ D | ≥ D |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 1.5 | 22 | 18.5 | - | - | - | - | - |
|  | 2.5 | 30 | 25 | - | - | - | - | - |
|  | 4 | 40 | 34 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | 51 | 43 | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 70 | 60 | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 94 | 80 | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 |
|  | 35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 |
|  | 50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 |
|  | 70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 |
|  | 95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 |
|  | 120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 |
|  | 150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 |
|  | 185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 |
|  | 240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 |
|  | 300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 |
|  | 400 | - | - | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 |
|  | 500 | - | - | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 |
|  | 630 | - | - | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070 |
| NHÔM | 10 | 54 | 46 | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 73 | 61 | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99 |
|  | 35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124 |
|  | 50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152 |
|  | 70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196 |
|  | 95 | 210 | 183 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241 |
|  | 120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282 |
|  | 150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327 |
|  | 185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376 |
|  | 240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447 |
|  | 300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519 |
|  | 400 | - | - | 600 | 526 | 552 | 671 | 629 |
|  | 500 | - | - | 694 | 610 | 640 | 775 | 730 |
|  | 630 | - | - | 808 | 711 | 746 | 900 | 852 |

| GHI CHÚ: | - Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện PVC: 70 oC - Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC - Độ chôn sâu: -0,8 m - Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W; - Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W |
| --- | --- |

Bảng G.5: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp hạ áp cách điện XLPE

| Tiết diện dây dẫn và chủng loại dây dẫn |  | Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cáp 2 lõi | Cáp 3 lõi | Bố trí sát nhau | Bố trí tam giác | Bố trí sát nhau | Bố trí ngang | Bố trí dọc |
|  |  | ≥ 0,3xD | ≥ 0,3xD | ≥ D | ≥ D | ≥ D | ≥ D | ≥ D |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 1.5 | 26 | 23 | - | - | - | - | - |
|  | 2.5 | 36 | 32 | - | - | - | - | - |
|  | 4 | 49 | 42 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | 63 | 54 | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 86 | 75 | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 115 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 |
|  | 35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 |
|  | 50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 |
|  | 70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 |
|  | 95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 |
|  | 120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 |
|  | 150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 |
|  | 185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 |
|  | 240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 |
|  | 300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 |
|  | 400 | - | - | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008 |
|  | 500 | - | - | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169 |
|  | 630 | - | - | 1254 | 1088 | 1151 | 1454 | 1362 |
| NHÔM | 10 | 67 | 58 | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 91 | 77 | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122 |
|  | 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153 |
|  | 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188 |
|  | 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244 |
|  | 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300 |
|  | 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351 |
|  | 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408 |
|  | 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470 |
|  | 240 | 470 | 409 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561 |
|  | 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652 |
|  | 400 | - | - | 740 | 663 | 694 | 856 | 792 |
|  | 500 | - | - | 856 | 770 | 806 | 991 | 921 |
|  | 630 | - | - | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077 |

| GHI CHÚ: | - Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện XLPE: 90 oC - Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC - Độ chôn sâu: -0,8 m - Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W; - Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W |
| --- | --- |

Bảng G.6: Dòng điện lâu dài cho phép cáp 1 lõi nhôm và đồng
Cách điện XLPE - 3,6/6(7,2) kV đến 20/35(40,5) kV

| Tiết diện dây dẫn và chủng loại dây dẫn |  | Trực tiếp trong đất |  | Trong ống dưới đất |  | Trong không khí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tam giác | Cách phẳng | Tam giác | Sát nhau | Tam giác | Sát nhau | Cách phẳng |
|  |  |  |  |  |  | ≥ 0,5D | ≥ 0,5D | ≥ 0,5D |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 16 | 109 | 113 | 103 | 104 | 125 | 128 | 150 |
|  | 25 | 140 | 144 | 132 | 133 | 163 | 167 | 196 |
|  | 35 | 166 | 172 | 157 | 159 | 198 | 203 | 238 |
|  | 50 | 196 | 203 | 186 | 188 | 238 | 243 | 286 |
|  | 70 | 239 | 246 | 227 | 229 | 296 | 303 | 356 |
|  | 95 | 285 | 293 | 271 | 274 | 361 | 369 | 434 |
|  | 120 | 323 | 332 | 308 | 311 | 417 | 426 | 500 |
|  | 150 | 361 | 366 | 343 | 347 | 473 | 481 | 559 |
|  | 185 | 406 | 410 | 387 | 391 | 543 | 550 | 637 |
|  | 240 | 469 | 470 | 447 | 453 | 641 | 647 | 745 |
|  | 300 | 526 | 524 | 504 | 510 | 735 | 739 | 846 |
|  | 400 | 590 | 572 | 564 | 571 | 845 | 837 | 938 |
| NHÔM | 16 | 84 | 88 | 80 | 81 | 97 | 99 | 116 |
|  | 25 | 108 | 112 | 102 | 103 | 127 | 130 | 153 |
|  | 35 | 129 | 134 | 122 | 123 | 154 | 157 | 185 |
|  | 50 | 152 | 157 | 144 | 146 | 184 | 189 | 222 |
|  | 70 | 186 | 192 | 176 | 178 | 230 | 236 | 278 |
|  | 95 | 221 | 229 | 210 | 213 | 280 | 287 | 338 |
|  | 120 | 252 | 260 | 240 | 242 | 324 | 332 | 391 |
|  | 150 | 281 | 288 | 267 | 271 | 368 | 376 | 440 |
|  | 185 | 317 | 324 | 303 | 307 | 424 | 432 | 504 |
|  | 240 | 367 | 373 | 351 | 356 | 502 | 511 | 593 |
|  | 300 | 414 | 419 | 397 | 402 | 577 | 586 | 677 |
|  | 400 | 470 | 466 | 451 | 457 | 673 | 676 | 769 |

| GHI CHÚ: | - Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện XLPE: 90 oC - Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC - Độ chôn sâu: -0,8 m - Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W - Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W |
| --- | --- |

Bảng G.7: Dòng điện lâu dài cho phép cáp 1 lõi nhôm và đồng
Cách điện EPR – 3,6/6(7,2) kV đến 20/35(40,5) kV

| Tiết diện dây dẫn và chủng loại dây dẫn |  | Trực tiếp trong đất |  | Trong ống dưới đất |  | Trong không khí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tam giác | Cách phẳng | Tam giác | Sát nhau | Tam giác | Sát nhau | Cách phẳng |
|  |  |  |  |  |  | ≥ 0,5D | ≥ 0,5D | ≥ 0,5D |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 16 | 106 | 109 | 99 | 100 | 116 | 119 | 138 |
|  | 25 | 136 | 140 | 128 | 129 | 153 | 156 | 181 |
|  | 35 | 162 | 167 | 153 | 154 | 186 | 190 | 221 |
|  | 50 | 192 | 198 | 181 | 183 | 224 | 229 | 266 |
|  | 70 | 234 | 242 | 222 | 224 | 280 | 287 | 334 |
|  | 95 | 280 | 289 | 266 | 269 | 343 | 352 | 409 |
|  | 120 | 319 | 329 | 303 | 306 | 398 | 407 | 474 |
|  | 150 | 357 | 369 | 341 | 344 | 454 | 465 | 540 |
|  | 185 | 403 | 417 | 386 | 390 | 522 | 534 | 621 |
|  | 240 | 467 | 484 | 449 | 454 | 619 | 634 | 736 |
|  | 300 | 526 | 545 | 509 | 515 | 712 | 728 | 843 |
|  | 400 | 597 | 618 | 580 | 588 | 825 | 843 | 977 |
| NHÔM | 16 | 82 | 84 | 77 | 78 | 90 | 92 | 107 |
|  | 25 | 105 | 109 | 99 | 100 | 119 | 121 | 141 |
|  | 35 | 126 | 130 | 118 | 120 | 144 | 147 | 171 |
|  | 50 | 149 | 153 | 140 | 142 | 174 | 178 | 207 |
|  | 70 | 182 | 188 | 172 | 174 | 218 | 223 | 259 |
|  | 95 | 217 | 224 | 206 | 208 | 266 | 273 | 317 |
|  | 120 | 247 | 256 | 235 | 238 | 309 | 317 | 368 |
|  | 150 | 277 | 287 | 264 | 267 | 352 | 361 | 419 |
|  | 185 | 314 | 325 | 300 | 303 | 406 | 417 | 484 |
|  | 240 | 364 | 377 | 350 | 354 | 483 | 495 | 575 |
|  | 300 | 411 | 426 | 397 | 401 | 556 | 570 | 659 |
|  | 400 | 471 | 487 | 456 | 462 | 651 | 667 | 770 |

GHI CHÚ:

- Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện EPR: 90 oC

- Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC

- Độ chôn sâu: -0,8 m

- Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W

- Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W

Bảng G.8: Dòng điện lâu dài cho phép cáp 3 lõi nhôm và đồng
Cách điện XLPE – 3,6/6(7,2) kV – 20/35(40,5 kV)

| Tiết diện dây dẫn và Chủng loại dây dẫn |  | Không có vỏ đai thép bảo vệ |  |  | Có vỏ đai thép bảo vệ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trực tiếp trong đất | Trong ống trong đất | Trong Không khí | Trực tiếp trong đất | Trong ống trong đất | Trong Không khí |
|  |  |  |  | ≥ 0,5xD |  |  | ≥ 0,5xD |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 16 | 101 | 87 | 109 | 101 | 88 | 110 |
|  | 25 | 129 | 112 | 142 | 129 | 112 | 143 |
|  | 35 | 153 | 133 | 170 | 154 | 134 | 172 |
|  | 50 | 181 | 158 | 204 | 181 | 158 | 205 |
|  | 70 | 221 | 193 | 253 | 220 | 194 | 253 |
|  | 95 | 262 | 231 | 304 | 263 | 232 | 307 |
|  | 120 | 298 | 264 | 351 | 298 | 264 | 352 |
|  | 150 | 334 | 297 | 398 | 332 | 296 | 397 |
|  | 185 | 377 | 336 | 455 | 374 | 335 | 453 |
|  | 240 | 434 | 390 | 531 | 431 | 387 | 529 |
|  | 300 | 489 | 441 | 606 | 482 | 435 | 599 |
|  | 400 | 553 | 501 | 696 | 541 | 492 | 683 |
| NHÔM | 16 | 78 | 67 | 84 | 78 | 68 | 85 |
|  | 25 | 100 | 87 | 110 | 100 | 87 | 111 |
|  | 35 | 119 | 103 | 132 | 119 | 104 | 133 |
|  | 50 | 140 | 122 | 158 | 140 | 123 | 159 |
|  | 70 | 171 | 150 | 196 | 171 | 150 | 196 |
|  | 95 | 203 | 179 | 236 | 204 | 180 | 238 |
|  | 120 | 232 | 205 | 273 | 232 | 206 | 274 |
|  | 150 | 260 | 231 | 309 | 259 | 231 | 309 |
|  | 185 | 294 | 262 | 355 | 293 | 262 | 354 |
|  | 240 | 340 | 305 | 415 | 338 | 304 | 415 |
|  | 300 | 384 | 346 | 475 | 380 | 343 | 472 |
|  | 400 | 438 | 398 | 552 | 432 | 393 | 545 |

GHI CHÚ:

- Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện XLPE: 90 oC

- Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC

- Độ chôn sâu: -0,8 m

- Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W

- Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W

Bảng G.9: Dòng điện lâu dài cho phép cáp 3 lõi nhôm và đồng
Cách điện EPR – 3.6/6(7,2) kV – 20/35(40,5 kV)

| Tiết diện dây dẫn và Chủng loại dây dẫn |  | Không có vỏ đai thép bảo vệ |  |  | Có vỏ đai thép bảo vệ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trực tiếp trong đất | Trong ống trong đất | Trong Không khí | Trực tiếp trong đất | Trong ống trong đất | Trong Không khí |
|  |  |  |  | ≥ 0,5xD |  |  | ≥ 0,5xD |
| Lõi | mm2 | A | A | A | A | A | A |
| ĐỒNG | 16 | 98 | 84 | 104 | 98 | 85 | 104 |
|  | 25 | 125 | 109 | 135 | 125 | 109 | 136 |
|  | 35 | 150 | 130 | 164 | 150 | 131 | 164 |
|  | 50 | 176 | 154 | 195 | 177 | 155 | 197 |
|  | 70 | 216 | 189 | 243 | 216 | 190 | 244 |
|  | 95 | 258 | 227 | 296 | 257 | 227 | 296 |
|  | 120 | 292 | 258 | 339 | 292 | 259 | 339 |
|  | 150 | 328 | 291 | 385 | 327 | 291 | 385 |
|  | 185 | 371 | 330 | 441 | 368 | 328 | 439 |
|  | 240 | 429 | 384 | 519 | 424 | 381 | 513 |
|  | 300 | 482 | 434 | 590 | 475 | 429 | 583 |
|  | 400 | 545 | 494 | 678 | 534 | 485 | 666 |
| NHÔM | 16 | 76 | 65 | 80 | 76 | 66 | 81 |
|  | 25 | 97 | 84 | 105 | 97 | 85 | 105 |
|  | 35 | 116 | 101 | 127 | 116 | 101 | 127 |
|  | 50 | 137 | 119 | 151 | 137 | 120 | 153 |
|  | 70 | 167 | 147 | 189 | 168 | 147 | 190 |
|  | 95 | 200 | 176 | 229 | 200 | 176 | 230 |
|  | 120 | 227 | 201 | 263 | 227 | 201 | 264 |
|  | 150 | 255 | 226 | 299 | 254 | 226 | 300 |
|  | 185 | 289 | 257 | 343 | 288 | 257 | 343 |
|  | 240 | 335 | 300 | 406 | 332 | 299 | 402 |
|  | 300 | 378 | 340 | 462 | 374 | 338 | 459 |
|  | 400 | 432 | 392 | 538 | 426 | 387 | 530 |

GHI CHÚ:

- Nhiệt độ làm việc của lõi: Cách điện EPR: 90 oC

- Nhiệt độ môi trường: Trong không khí: 30 oC, trong đất: 20 oC

- Độ chôn sâu: -0,8 m

- Nhiệt trở suất của đất: 1,5 K.m/W

- Nhiệt trở suất của đất quanh ống: 1,2 K.m/W