Phụ lục G-4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN LÂU DÀI CHO PHÉP CỦA CÁP 
THEO ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT

Bảng G.10: Hệ số điều chỉnh khi lắp đặt cáp trong không khí

| Cách điện | Nhiệt độ lõi | Nhiệt độ môi trường (oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| XLPE, EPR | 90 0C | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0.91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 |
| PVC | 70 0C | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,50 |

Bảng G.11: Hệ số điều chỉnh khi lắp đặt cáp trong đất

| Cách điện | Nhiệt độ lõi | Nhiệt độ môi trường (oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| XLPE, EPR | 90 0C | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,76 |
| PVC | 70 0C | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 |

Bảng G.12: Hệ số điều chỉnh theo độ sâu lắp đặt cáp trong đất

| Độ sâu lắp đặt (m) | Cáp 1 lõi |  | Cáp 3 lõi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 185 mm2 | >185 mm2 |  |
| 0,50 | 1,04 | 1,06 | 1,04 |
| 0,60 | 1,02 | 1,04 | 1,03 |
| 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| 1,25 | 0,96 | 0,95 | 0,96 |
| 1,50 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| 1,75 | 0,94 | 0,91 | 0,94 |
| 2,00 | 0,93 | 0,90 | 0,93 |
| 2,50 | 0,91 | 0,88 | 0,91 |
| 3,00 | 0,90 | 0,86 | 0,90 |