Phụ lục G-6: BÁN KÍNH UỐN CONG CHO PHÉP CỦA CÁP

| Chiều dày cách điện (mm) | Bán kính cong nhỏ nhất bằng bội số của đường kính (lần) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đường kính ngoài của cáp |  | (mm) |
|  | Đến 25,4 | >25,4 ÷ 50,8 | >50,8 |
| Đến 3,9 | 4 | 5 | 6 |
| >3,9 ÷ 7,9 | 5 | 6 | 7 |
| >7,9 | - | 7 | 8 |