Phụ lục G-8: CÁP ĐIỆN VẶN XOẮN HẠ ÁP

Bảng G.16: Cáp vặn xoắn ABC bọc XLPE điện áp 0,6/1 kV

| Thông số |  | Đơn vị | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Số ruột |  |  | 2-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 |
| Loại dây |  |  | Tiết diện tròn, bện và ép chặt, vật liệu nhôm |  |  |  |  |  |  |  |
| Số lượng sợi nhôm trong 1 ruột dây dẫn |  | sợi | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Đường kính lớn nhất 1 ruột |  | mm | 4,8 | 6,1 | 7,2 | 8,4 | 10,1 | 11,9 | 13,5 | 14,9 |
| Đường kính lớn nhất của vỏ cách điện |  | mm | 7,9 | 9,2 | 10,3 | 11,9 | 13,6 | 15,9 | 17,5 | 18,9 |
| Chiều dày trung bình của vỏ cách điện |  | mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Đường kính 1 cáp | 2 ruột | mm | 15,8 | 18,4 | 20,6 | 23,8 | 27,2 | 31,8 | - | - |
|  | 3 ruột |  | - | 19,9 | 22,2 | 25,7 | - | - | - | - |
|  | 4 ruột |  | 19,1 | 22,2 | 24,9 | 28,7 | 32,8 | 38,4 | 42,2 | 45,6 |
| Điện trở một chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20 oC |  | W/km | 1,91 | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 |
| K/lượng gần đúng | 2 ruột | Kg/km | 140 | 200 | 260 | 350 | 480 | 680 | - | - |
|  | 3 ruột |  | - | 300 | 390 | 530 | - | - | - | - |
|  | 4 ruột |  | 280 | 400 | 520 | 700 | 960 | 1350 | 1660 | 2020 |
| Lực kéo đứt | 2 ruột | kN | 4,4 | 7,0 | 9,8 | 14,0 | 19,6 | 26,6 | - | - |
|  | 3 ruột |  | - | 10,5 | 14,7 | 21,0 | - | - | - | - |
|  | 4 ruột |  | 8,8 | 14,0 | 19,6 | 28,0 | 39,2 | 53,2 | 67,2 | 84,0 |
| Dòng tải cho phép | 2 ruột | A*) | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 230 | - | - |
|  | 3 ruột |  | - | 97 | 120 | 140 | - | - | - | - |
|  | 4 ruột |  | 74 | 97 | 120 | 140 | 175 | 215 | 250 | 280 |

Ghi chú: (*) Nhiệt độ môi trường tính toán: 30 oC