Phụ lục G-9: CÁP VẶN XOẮN VÀ CÁP BỌC TRUNG ÁP

Bảng G.17: Cáp trung áp vặn xoắn bọc XLPE cho ĐDK điện áp 6,35/11(12) kV

| Tiết diện | Vật liệu nhôm Đường kính Lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày nhỏ nhất của lớp bán dẫn cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Điện trở DC ở 20 0C | Cấu trúc chịu lực | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Khối lượng | Dòng tải cho phép (40 0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | số sợi/mm | kN | kg/km | A |
| 35 | 6,9 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,868 | 7/2,0 | 27 | 2310 | 155 |
| 50 | 8,2 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,641 | 19/2,0 | 74 | 2850 | 185 |
| 70 | 9,8 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,443 | 19/2,0 | 74 | 3490 | 230 |
| 95 | 11,4 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,320 | 19/2,0 | 74 | 4090 | 280 |
| 120 | 12,8 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,253 | 19/2,0 | 74 | 4430 | 325 |
| 150 | 14,2 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 0,206 | 19/2,0 | 74 | 4670 | 370 |
| 185 | 15,8 | 3,4 | 0,6 | 1,9 | 0,164 | 19/2,0 | 74 | 5220 | 425 |

Bảng G.18: Cáp trung áp vặn xoắn bọc XLPE cho ĐDK điện áp 12,7/22(24) kV

| Tiết diện | Vật liệu nhôm Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày nhỏ nhất của lớp bán dẫn cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Điện trở DC ở 20 0C | Cấu trúc chịu lực | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Khối lượng | Dòng tải cho phép (40 oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | số sợi/mm | kN | kg/km | A |
| 35 | 6,9 | 5,5 | 0,6 | 1,8 | 0.868 | 7/2,0 | 27 | 2310 | 150 |
| 50 | 8,2 | 5,5 | 0,6 | 1,8 | 0.641 | 19/2,0 | 74 | 2850 | 185 |
| 70 | 9,8 | 5,5 | 0,6 | 1,8 | 0.443 | 19/2,0 | 74 | 3490 | 230 |
| 95 | 11,4 | 5,5 | 0,6 | 1,8 | 0.320 | 19/2,0 | 74 | 4090 | 280 |
| 120 | 12,8 | 5,5 | 0,6 | 1,9 | 0.253 | 19/2,0 | 74 | 4430 | 320 |
| 150 | 14,2 | 5,5 | 0,6 | 2,0 | 0.206 | 19/2,0 | 74 | 4670 | 365 |
| 185 | 15,8 | 5,5 | 0,6 | 2,0 | 0.164 | 19/2,0 | 74 | 5220 | 415 |

Bảng G.19: Cáp bọc cách điện XLPE cho ĐDK điện áp 24 kV

| Dây dẫn |  |  | Chiều dày cách điện | Điện áp thử | Đường kính cáp | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiết diện | Vật liệu | Lực kéo đứt |  |  |  |  |
| mm2 |  | kN | mm | kV | mm | Kg/km |
| Lựa chọn độ dày cách điện 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đồng | 9.5 | 2.5 | 22 | 12 | 290 |
| 35 | Đồng | 13.8 | 2.5 | 22 | 13 | 400 |
| 50 | Đồng | 17.5 | 2.5 | 22 | 15 | 540 |
| 50 | Nhôm | 14.7 | 2.5 | 22 | 14 | 220 |
| 70 | Nhôm | 20.6 | 2.5 | 22 | 16 | 280 |
| 95 | Nhôm | 27.9 | 2.5 | 22 | 17 | 360 |
| 120 | Nhôm | 35.3 | 2.5 | 22 | 19 | 440 |
| 150 | Nhôm | 44.1 | 2.5 | 22 | 20 | 520 |
| 185 | Nhôm | 54.4 | 2.5 | 22 | 22 | 640 |
| 240 | Nhôm | 70.6 | 2.5 | 22 | 24 | 810 |
| Lựa chọn độ dày cách điện 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đồng | 9.5 | 3.5 | 22 | 14 | 330 |
| 35 | Đồng | 13.8 | 3.5 | 22 | 15 | 440 |
| 50 | Đồng | 17.5 | 3.5 | 22 | 17 | 580 |
| 50 | Nhôm | 14.7 | 3.5 | 22 | 16 | 260 |
| 70 | Nhôm | 20.6 | 3.5 | 22 | 17 | 330 |
| 95 | Nhôm | 27.9 | 3.5 | 22 | 19 | 420 |
| 120 | Nhôm | 35.3 | 3.5 | 22 | 21 | 500 |
| 150 | Nhôm | 44.1 | 3.5 | 22 | 22 | 580 |
| 185 | Nhôm | 54.4 | 3.5 | 22 | 24 | 700 |
| 240 | Nhôm | 70.6 | 3.5 | 22 | 26 | 880 |
| Lựa chọn độ dày cách điện 5,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đồng | 9.5 | 5.5 | 22 | 18 | 420 |
| 35 | Đồng | 13.8 | 5.5 | 22 | 19 | 530 |
| 50 | Đồng | 17.5 | 5.5 | 22 | 21 | 690 |
| 50 | Nhôm | 14.7 | 5.5 | 22 | 20 | 360 |
| 70 | Nhôm | 20.6 | 5.5 | 22 | 22 | 440 |
| 95 | Nhôm | 27.9 | 5.5 | 22 | 23 | 540 |
| 120 | Nhôm | 35.3 | 5.5 | 22 | 25 | 630 |
| 150 | Nhôm | 44.1 | 5.5 | 22 | 26 | 720 |
| 185 | Nhôm | 54.4 | 5.5 | 22 | 28 | 850 |
| 240 | Nhôm | 70.6 | 5.5 | 22 | 30 | 1,040 |

Bảng G.20: Cáp 6/10(12) kV cách điện XLPE - 1 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GN | 2GN | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | m | m | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m |  |  |  |
| 25 | 5,9 | 3,4 | 1,2 | - | 1,6 | - | 1,5 | 1,8 | - | 18 | 24 | - | 480 | 820 | - | 330 | 660 | - | 100 0 | 100 0 | - |
| 35 | 6,9 | 3,4 | 1,2 | - | 1,6 | - | 1,6 | 1,8 | - | 19 | 25 | - | 600 | 940 | - | 390 | 730 | - | 100 0 | 100 0 | - |
| 50 | 8,0 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 20 | 26 | 24 | 730 | 109 0 | 970 | 450 | 810 | 690 | 100 0 | 100 0 | 100 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 121 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 9,8 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 22 | 28 | 26 | 960 | 0 | 0 | 550 | 940 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 11,4 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 24 | 30 | 28 | 123 | 164 | 151 | 650 | 107 | 940 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 12,8 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 25 | 32 | 29 | 149 | 200 | 177 | 760 | 127 | 105 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 14,2 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 27 | 34 | 31 | 176 | 232 | 208 | 860 | 142 | 118 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 | 271 | 246 | 101 | 158 | 134 |  |  |  |
| 185 | 15,8 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 29 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 | 334 | 307 | 124 | 186 | 159 |  |  |  |
| 240 | 18,1 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 31 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 | 400 | 371 | 146 | 214 | 185 |  |  |  |
| 300 | 20,4 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 34 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | 506 | 460 | 178 | 268 | 223 |  |  |  |
| 400 | 23,2 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 37 | 45 | 41 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 500 | 26,3 | 3,4 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 41 | 49 | 46 | 530 0 | 630 0 | 580 0 | 226 0 | 324 0 | 274 0 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30,2 | 3,4 | 1,4 | - | 2,5 | - | 2,3 | 2,6 | - | 45 | 53 | - | 673 0 | 783 0 | - | 280 0 | 387 0 | - | 500 | 500 | - |
| 800 | 34,0 | 3,4 | 1,4 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,7 | - | 50 | 58 | - | 846 0 | 965 0 | - | 341 0 | 456 0 | - | 500 | 500 | - |
| 1000 | 38,7 | 3,4 | 1,6 | - | 2,5 | - | 2,6 | 2,9 | - | 52 | 65 | - | 108 00 | 120 00 | - | 441 0 | 560 0 | - | 250 | 250 | - |

Ghi chú: KG - không có giáp	GN - Giáp sợi nhôm                    2GN - Hai giáp băng nhôm

Bảng G.21: Cáp 6/10(12) kV cách điện XLPE - 3 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GT | 2GT | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2G T | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT |
| mm2 | mm | mm | m | m | m | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | m | m | m |
|  |  |  | m | m | m | m |  |  |  |  |  |  | km | km | km | km | km | km |  |  |  |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 362 | 244 | 117 | 315 |  |  |  |  |
| 25 | 5,9 | 3,4 | 3 | 1,3 | 5 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 202 | 408 | 286 | 138 | 344 |  |  |  |  |
| 35 | 6,9 | 3,4 | 3 | 1,3 | 5 | 0,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 38 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2220 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 243 | 465 | 335 | 158 | 380 |  |  |  |  |
| 50 | 8,0 | 3,4 | 4 | 1,4 | 5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 41 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 564 | 422 | 195 | 443 |  |  |  |  |
| 70 | 9,8 | 3,4 | 4 | 1,4 | 5 | 0,5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 45 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2980 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 675 | 522 | 236 | 501 |  |  |  |  |
| 95 | 11,4 | 3,4 | 5 | 1,5 | 5 | 0,5 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 49 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  | 488 | 767 | 606 | 268 | 547 |  |  |  |  |
| 120 | 12,8 | 3,4 | 6 | 1,6 | 5 | 0,5 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 52 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  | 581 | 874 | 706 | 309 | 603 |  |  |  |  |
| 150 | 14,2 | 3,4 | 6 | 1,6 | 5 | 0,5 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 55 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4350 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 101 | 839 | 361 | 676 |  |  |  |  |
| 185 | 15,8 | 3,4 | 7 | 1,7 | 5 | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 59 | 67 | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 4980 | 500 | 250 | 250 |
|  |  |  | 1, 7 |  | 3, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 132 | 104 | 437 | 876 |  |  |  |  |
| 240 | 18,1 | 3,4 |  | 1,8 |  | 0,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 64 | 75 | 70 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5940 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 1, |  | 3, |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 156 | 125 | 523 | 100 |  |  |  |  |
| 300 | 20,4 | 3,4 | 9 | 1,9 | 2 | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 70 | 80 | 75 | 60 | 40 | 90 | 0 | 00 | 6950 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 2, |  | 3, |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 188 | 163 | 637 | 116 |  |  |  |  |
| 400 | 23,2 | 3,4 |  | 2,0 |  | 0,8 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 76 | 87 | 83 |  |  |  |  |  | 9170 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 70 | 60 | 0 | 70 |  |  |  |  |

Ghi chú: KG - không có giáp	GT - Giáp sợi thép                  2GT - Hai giáp băng thép

Bảng G.22: Cáp 12,7/22(24) kV cách điện XLPE - 1 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GN | 2GN | G N | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN |
| mm2 | mm | mm | m | mm | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | m | m | m |
|  |  |  | m |  | m |  |  |  |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 102 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 6,9 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 23 | 29 | 27 | 750 | 0 | 0 | 540 | 940 | 810 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 117 |  | 104 |  | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 8,0 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 25 | 30 | 29 | 900 | 0 | 0 | 620 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 9,8 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 26 | 33 | 31 | 113 | 167 | 144 | 720 | 126 | 103 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 11,4 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 28 | 35 | 32 | 142 | 198 | 174 | 840 | 141 | 116 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 12,8 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 30 | 36 | 34 | 167 | 228 | 202 | 950 | 156 | 156 | 130 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 | 259 | 232 | 108 | 169 | 143 |  |  |  |
| 150 | 14,2 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 31 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 301 | 273 | 122 | 189 | 161 |  |  |  |
| 185 | 15,8 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 33 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18,1 | 5,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 35 | 42 | 40 | 295 | 365 | 337 | 147 | 217 | 189 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 | 449 | 402 | 172 | 263 | 216 |  |  |  |
| 300 | 20,4 | 5,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 38 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 | 543 | 494 | 206 | 306 | 256 |  |  |  |
| 400 | 23,2 | 5,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 41 | 49 | 46 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 500 | 26,3 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 46 | 54 | 50 | 561 0 | 674 0 | 616 0 | 258 0 | 368 0 | 310 0 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30,2 | 5,5 | 1,4 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,7 | - | 50 | 58 | - | 705 0 | 831 0 | - | 312 0 | 435 0 | - | 500 | 500 | - |
| 800 | 34,0 | 5,5 | 1,6 | - | 2,5 | - | 2,6 | 2,9 | - | 54 | 62 | - | 888 0 | 101 50 | - | 375 0 | 506 0 | - | 250 | 250 | - |
| 1000 | 38,7 | 5,5 | 1,6 | - | 2,5 | - | 2,7 | 3,0 | - | 60 | 69 | - | 140 0 | 124 00 | - | 472 0 | 613 0 | - | 250 | 250 | - |

Ghi chú: KG - không có giáp	GN - Giáp sợi nhôm                2GN - Hai giáp băng nhôm

Bảng G.23: Cáp 12,7/22(24) kV cách điện XLPE - 3 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GT | 2GT | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2G T |
| mm2 | mm | mm | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | m | m | m |
|  |  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |
| 35 | 6,9 | 5,5 | 1, | 1, | 2, | 0, | 2, | 2, | 2,8 | 48 | 56 | 52 | 2570 | 522 | 3660 | 193 | 458 | 302 | 500 | 500 | 50 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 50 | 8,0 | 5,5 | 1, | 1, | 2, | 0, | 2, | 3, | 2,9 | 50 | 59 | 55 | 3090 | 579 | 4230 | 224 | 498 | 339 | 500 | 500 | 50 |
|  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 70 | 9,8 | 5,5 | 1, | 1, | 2, | 0, | 2, | 3, | 3,0 | 54 | 62 | 59 | 3890 | 678 | 5120 | 264 | 554 | 388 | 500 | 500 | 50 |
|  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 95 | 11,4 | 5,5 | 1, | 1, | 2, | 0, | 2, | 3, | 3,1 | 58 | 67 | 63 | 4830 | 794 | 6180 | 309 | 619 | 444 | 500 | 500 | 50 |
|  |  |  | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 120 | 12,8 | 5,5 | 1, | 1, | 3, | 0, | 3, | 3, | 3,2 | 61 | 71 | 66 | 5640 | 981 | 7100 | 344 | 762 | 490 | 500 | 250 | 50 |
|  |  |  | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 150 | 14,2 | 5,5 | 1, | 1, | 3, | 0, | 3, | 3, | 3,3 | 64 | 75 | 70 | 6580 | 109 | 8140 | 386 | 828 | 542 | 500 | 250 | 50 |
|  |  |  | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 185 | 15,8 | 5,5 | 1, | 1, | 3, | 0, | 3, | 3, | 3,4 | 68 | 79 | 74 | 7850 | 124 | 9540 | 444 | 908 | 613 | 500 | 250 | 25 |
|  |  |  | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 240 | 18,1 | 5,5 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3, | 3, | 3,7 | 74 | 85 | 81 | 9810 | 148 | 1248 | 533 | 104 | 800 | 250 | 250 | 25 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 00 | 0 |  |  | 0 |
| 300 | 20,4 | 5,5 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3, | 3, | 3,8 | 79 | 91 | 86 | 1181 | 173 | 1467 | 618 | 116 | 904 | 250 | 250 | 25 |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 |
| 400 | 23,2 | 5,5 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3, | 4, | 4,1 | 86 | 97 | 93 | 1466 | 206 | 1790 | 746 | 134 | 107 | 250 | 250 | 25 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 |  |  | 0 |

Ghi chú: KG - không có giáp                        GT - Giáp sợi thép                   2GT - Hai giáp băng thép

Bảng G.24: Cáp 20/35(40,5) kV cách điện XLPE - 1 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GN | 2GN | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN | KG | GN | 2GN |
| mm | mm | mm | m | mm | m | mm | m | m | m | m | m | m | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | kg/k | m | m | m |
| 2 |  |  | m |  | m |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  | 2, | 2, |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 100 | 100 | 10 |
| 50 | 8,0 | 8,8 | 2 | 1,2 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 2,2 | 32 | 38 | 36 | 1230 | 0 | 1600 | 950 | 1580 | 1330 | 0 | 0 | 00 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 216 |  | 109 |  |  | 100 | 100 | 10 |
| 70 | 9,8 | 8,8 | 2 | 1,2 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 2,2 | 34 | 40 | 38 | 1500 | 0 | 1870 | 0 | 1750 | 1460 | 0 | 0 | 00 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 249 |  | 122 |  |  | 100 | 100 | 10 |
| 95 | 11,4 | 8,8 | 2 | 1,2 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 2,3 | 35 | 42 | 40 | 1790 | 0 | 2210 | 0 | 1920 | 1630 | 0 | 0 | 00 |
| 120 | 12,8 | 8,8 | 1, 3 | 1,3 | 2, 5 | 0,5 | 2, 2 | 2, 4 | 2,3 | 37 | 45 | 41 | 2080 | 295 0 | 2510 | 136 0 | 2230 | 1790 | 500 | 500 | 50 0 |
| 150 | 14,2 | 8,8 | 1, 3 | 1,3 | 2, 5 | 0,5 | 2, 2 | 2, 5 | 2,4 | 38 | 46 | 43 | 2380 | 330 0 | 2850 | 149 0 | 2400 | 1950 | 500 | 500 | 50 0 |
| 185 | 15,8 | 8,8 | 1, 3 | 1,3 | 2, 5 | 0,5 | 2, 3 | 2, 5 | 2,4 | 40 | 48 | 44 | 2790 | 373 0 | 3260 | 167 0 | 2610 | 2140 | 500 | 500 | 50 0 |
| 240 | 18,1 | 8,8 | 1, 4 | 1,4 | 2, 5 | 0,5 | 2, 4 | 2, 6 | 2,5 | 43 | 51 | 47 | 3410 | 443 0 | 3930 | 193 0 | 2950 | 2450 | 500 | 500 | 50 0 |
| 300 | 20,4 | 8,8 | 1, 4 | 1,4 | 2, 5 | 0,5 | 2, 4 | 2, 7 | 2,6 | 45 | 53 | 49 | 4050 | 513 0 | 4590 | 219 0 | 3270 | 2730 | 500 | 500 | 50 0 |
| 400 | 23,2 | 8,8 | 1, 5 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | 2, 5 | 2, 8 | 2,7 | 48 | 57 | 53 | 4940 | 615 0 | 5560 | 257 0 | 3780 | 3190 | 500 | 500 | 50 0 |
| 500 | 26,3 | 8,8 | 1, 5 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | 2, 6 | 2, 9 | 2,8 | 53 | 61 | 57 | 6160 | 747 0 | 6820 | 313 0 | 4410 | 3760 | 500 | 500 | 50 0 |
|  |  |  | 1, |  | 2, |  | 2, | 3, |  |  |  |  |  | 903 |  | 371 |  |  |  |  |  |
| 630 | 30,2 | 8,8 |  | - |  | - |  |  | - | 57 | 65 | - | 7650 |  | - |  | 5070 | - | 250 | 250 | - |
|  |  |  | 6 |  | 5 |  | 7 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 800 | 34,0 | 8,8 | 1, 6 | - | 2, 5 | - | 2, 9 | 3, 1 | - | 61 | 69 | - | 9470 | 109 30 | - | 442 0 | 5840 | - | 250 | 250 | - |
| 1000 | 38,7 | 8,8 | 1, 6 | - | 2, 5 | - | 3, 0' | 3, 3 | - | 66 | 75 | - | 1195 0 | 132 50 | - | 549 0 | 6890 | - | 250 | 250 | - |

Ghi chú: KG - không có giáp	GN - Giáp sợi nhôm                 2GN - Hai giáp băng nhôm

Bảng G.25: Cáp 20/35(40,5) kV cách điện XLPE - 3 lõi

| Tiết diện | Đường kính lõi | Chiều dày cách điện | Chiều dày bọc trong |  | Đường kính sợi giáp |  | Chiều dày băng giáp |  |  | Đường kính cáp gần đúng |  |  | Khối lượng lõi ruột đồng |  |  | Khối lượng lõi ruột nhôm |  |  | Chiều dài đóng gói |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GT | 2GT | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2GT | KG | GT | 2G T |
| mm2 | mm | mm | m | m | m | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | kg/ | m | m | m |
|  |  |  | m | m | m | m |  |  |  |  |  |  | km | km | km | km | km | km |  |  |  |
| 50 | 8,0 | 8,8 | 1, | 1, | 3, | 0, | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 66 | 76 | 71 | 436 | 892 | 599 | 358 | 814 | 522 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 9 | 9 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 70 | 9,8 | 8,8 | 1, | 1, | 3, | 0, | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 70 | 80 | 75 | 529 | 101 | 701 | 405 | 886 | 578 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 9 | 9 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 95 | 11,4 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 74 | 84 | 80 | 631 | 113 | 897 | 456 | 963 | 722 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 120 | 12,8 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 77 | 88 | 84 | 724 | 125 | 100 | 504 | 103 | 782 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |
| 150 | 14,2 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 80 | 91 | 87 | 826 | 138 | 111 | 554 | 110 | 847 | 500 | 250 | 250 |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 00 | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  |  |
| 185 | 15,8 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 84 | 95 | 91 | 961 | 153 | 126 | 620 | 119 | 927 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 90 | 70 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |
| 240 | 18,1 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 89 | 100 | 96 | 116 | 178 | 149 | 713 | 133 | 104 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 60 | 0 | 70 | 80 |  |  |  |
| 300 | 20,4 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 94 | 106 | 102 | 137 | 203 | 173 | 814 | 147 | 116 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 4 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 20 | 0 | 40 | 80 |  |  |  |
| 400 | 23,2 | 8,8 | 2, | 2, | 3, | 0, | 4,3 |  |  | 101 |  |  | 167 |  |  | 959 |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Ghi chú: KG - không có giáp

GT - Giáp sợi thép

2GT - Hai giáp băng thép