Phụ lục H-2: NHIỆT ĐỘ PHÁT NÓNG CHO PHÉP CỦA DÂY DẪN VÀ CÁP THEO
ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

Nhiệt độ phát nóng của dây dẫn và cáp khi xảy ra ngắn mạch không được vượt quá trị số cho phép trong bảng sau:

Bảng H.1: Nhiệt độ cho phép cao nhất khi ngắn mạch

| Dạng dây dẫn và vật liệu dẫn điện(*) | Nhiệt độ cho phép cao nhất (oC) |
| --- | --- |
| Thanh dẫn: - Đồng | 300 |
| - Nhôm | 200 |
| Cáp ruột đồng hoặc nhôm, cách điện giấy tẩm dầu, điện áp từ 22 kV đến 220 kV | 125 |
| Cáp có vỏ cách điện PVC - Tiết diện đến 300 mm2 | 160 |
| - Tiết diện >300 mm2 | 140 |
| Cáp ruột đồng hoặc nhôm, cách điện PE | 120 |
| Cáp ruột đồng hoặc nhôm, cách điện cao su | 150 |
| Cáp ruột đồng hoặc nhôm, cách điện XLPE hoặc EPR | 250 |
| Dây đồng trần chịu lực kéo đến 20 N/mm2 | 250 |
| Dây đồng trần chịu lực kéo từ 20 N/mm2 trở lên | 200 |
| Dây nhôm trần chịu lực kéo đến 10 N/mm2 | 200 |
| Dây nhôm trần chịu lực kéo từ 10 N/mm2 trở lên | 160 |
| Phần nhôm của dây nhôm lõi thép | 200 |

Ghi chú: (*) Không tính cho dây dẫn hợp kim nhôm chịu nhiệt và siêu nhiệt.