Phụ lục H-3: DÒNG ĐIỆN LÂU DÀI CHO PHÉP CỦA DÂY DẪN ĐIỆN TRẦN

### Các điều kiện áp dụng:

- Tốc độ gió:	v = 1 m/s

- Cường độ bức xạ mặt trời:	Si = 900 W/m2

- Hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời:                   γ = 0,5

- Hệ số bức xạ vật đen:	Ke =	0,6

- Nhiệt độ nhôm:	T2 =	80 oC và 100	oC (353 oK và 373 oK)

- Nhiệt độ môi trường:	T1 =	20 oC (293 oK)

### Giải thích ký hiệu:

1. Các ký hiệu này quy định các đặc tính điện và cơ của các dây trần có sợi tròn, sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho ĐDK (sau đây gọi tắt là dây) được chế tạo bằng cách kết hợp các sợi kim loại cho dưới đây:

a) Nhôm kéo cứng có ký hiệu A1: điện trở suất 28,264 nΩm (tương ứng với 61 % IACS*);

b) Hợp kim nhôm loại B có ký hiệu A2: điện trở suất 32,530 nΩm (tương ứng với 53% IACS);

c) Hợp kim nhôm loại A có ký hiệu A3: điện trở suất 32,840 nΩm (tương ứng với 52,5% IACS);

d) Thép có độ bền bình thường, có ký hiệu là S1A hoặc S1B, ở đây A và B là cấp của lớp mạ kẽm tương ứng với cấp 1 và 2;

đ) Thép có độ bền cao ký hiệu là S2A hoặc S2B;

e) Thép có độ bền rất cao ký hiệu là S3A;

g) Thép có bọc nhôm ký hiệu là SA.

Ghi chú: (*) IACS là tiêu chuẩn về độ dẫn điện của đồng ủ ở nhiệt độ 20 oC có điện trở suất là 1,7241*10-8 Ω/m tương đương với 100% IACS.

2. Ký hiệu các dây dẫn:

A1/S1A, A1/S1B, A1/S2A, A1/S2B, A1/S3A, A2/S1A A2/S1B; A2/S3A; A3/S1A, A3/S1B, A3/S3A, A1/A2, A1/A3, v.v.;

- A1, A2, A3: sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm;

- A1F, A2F, A3F: sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm;

- Chữ cái A ký hiệu cho các dây xoắn bằng nhôm có hoặc không có các sợi thép;

- Ax là dây nhôm thuần nhất, trong đó x là loại nhôm;

- Ax/Ay là dây nhôm kết hợp với nhôm, trong đó Ax chỉ các sợi bên ngoài (hoặc lớp ngoài) còn Ay chỉ các sợi bên trong (hoặc lõi);

- Ax/Sxy là dây nhôm lõi thép, trong đó Ax chỉ các sợi nhôm bên ngoài còn Sxy chỉ lõi bằng thép.

### Tính toán dòng điện lâu dài cho phép:

Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn điện được tính toán theo công thức sau:

Imax = [(Prad + Pconv - Psol)/RT]1/2

Trong đó:

Imax: dòng điện lâu dài lớn nhất cho phép của dây dẫn điện (A)

Prad: tổn thất nhiệt do bức xạ lên dây dẫn điện (W)

Pconv: tổn thất nhiệt do đối lưu (W)

Psol: nhiệt lượng mặt trời lên dây dẫn điện (W/m)

RT: điện trở của dây dẫn điện ở nhiệt độ T(Ω/m)

Prad = s*π*D*Ke*(T24 -T14)

Trong đó:

s: hằng số Stefan-Boltzmant (5,67*10-8 W.m-2.K-4)

D: đường kính dây dẫn điện (m)

Ke: hệ số bức xạ vật đen

T: nhiệt độ (K)

T1: nhiệt độ môi trường (K)

T2: nhiệt độ cân bằng (K)

Pconv = λ*Nu*(T2 – T1)*π

Trong đó:

λ: độ dẫn nhiệt tiếp xúc của dây dẫn trong không khí,

giả định không đổi và bằng: 0,02585 W.m-1.K-1

Nu: hệ số Nusselt, được xác định bằng phương trình:

Nu = 0,65Re0,2 + 0,23Re0,61

Re = 1,644*109*v*D*[T1+0,5*(T2 - T1)]-1,78

v: tốc độ gió (m/s)

Psol = γ*D*S1

Trong đó:

γ: hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời

D: đường kính dây dẫn điện (m)

S1: cường độ bức xạ mặt trời (W/m2)

Bảng H.2: Dòng điện lâu dài cho phép của dây hợp kim nhôm A2

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 7 | 5,49 | 2,1783 | 2,3073 | 150 | 168 |
| 25 | 7 | 6,86 | 1,3941 | 1,4766 | 200 | 224 |
| 40 | 7 | 8,68 | 0,8713 | 0,9229 | 270 | 303 |
| 63 | 7 | 10,9 | 0,5532 | 0,5860 | 361 | 406 |
| 100 | 19 | 13,9 | 0,3502 | 0,3709 | 487 | 548 |
| 125 | 19 | 15,5 | 0,2805 | 0,2971 | 562 | 633 |
| 160 | 19 | 17,6 | 0,2192 | 0,2322 | 569 | 743 |
| 200 | 19 | 19,6 | 0,1756 | 0,1860 | 760 | 858 |
| 250 | 19 | 22,0 | 0,1406 | 0,1489 | 879 | 993 |
| 315 | 37 | 24,7 | 0,1122 | 0,1188 | 1019 | 1152 |
| 400 | 37 | 27,9 | 0,0887 | 0,0938 | 1188 | 1346 |
| 450 | 37 | 29,6 | 0,0790 | 0,0836 | 1282 | 1452 |
| 500 | 37 | 31,2 | 0,0714 | 0,0755 | 1370 | 1553 |
| 560 | 61 | 33,0 | 0,0640 | 0,0676 | 1472 | 1671 |
| 630 | 61 | 35,0 | 0,0572 | 0,0604 | 1585 | 1800 |
| 710 | 61 | 37,2 | 0,0512 | 0,0540 | 1706 | 1941 |
| 800 | 61 | 39,5 | 0,0457 | 0,0483 | 1840 | 2091 |
| 900 | 91 | 41,9 | 0,0411 | 0,0433 | 1975 | 2251 |
| 1000 | 91 | 44,1 | 0,0374 | 0,0394 | 2104 | 2398 |
| 1120 | 91 | 46,7 | 0,0339 | 0,0356 | 2249 | 2569 |
| 1250 | 91 | 49,4 | 0,0308 | 0,0323 | 2401 | 2746 |

Bảng H.3: Dòng điện lâu dài cho phép của dây hợp kim nhôm A3

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 7 | 5,52 | 2,1783 | 2,3073 | 151 | 169 |
| 25 | 7 | 6,90 | 1,3941 | 1,4766 | 200 | 224 |
| 40 | 7 | 8,72 | 0,8713 | 0,9229 | 270 | 303 |
| 63 | 7 | 11,9 | 0,5532 | 0,5860 | 361 | 406 |
| 100 | 19 | 14,0 | 0,3502 | 0,3709 | 488 | 549 |
| 125 | 19 | 15,6 | 0,2805 | 0,2971 | 563 | 634 |
| 160 | 19 | 17,6 | 0,2192 | 0,2322 | 659 | 743 |
| 200 | 19 | 19,7 | 0,1756 | 0,1860 | 761 | 859 |
| 250 | 19 | 22,1 | 0,1406 | 0,1489 | 880 | 994 |
| 315 | 37 | 24,8 | 0,1122 | 0,1188 | 1020 | 1153 |
| 400 | 37 | 28,0 | 0,0887 | 0,0938 | 1190 | 1348 |
| 450 | 37 | 29,7 | 0,0790 | 0,0836 | 1283 | 1454 |
| 500 | 37 | 31,3 | 0,0714 | 0,0755 | 1371 | 1555 |
| 560 | 61 | 33,2 | 0,0640 | 0,0676 | 1474 | 1614 |
| 630 | 61 | 35,2 | 0,0572 | 0,0604 | 1587 | 1804 |
| 710 | 61 | 37,3 | 0,0512 | 0,0540 | 1708 | 1942 |
| 800 | 61 | 39,6 | 0,0457 | 0,0483 | 1841 | 2093 |
| 900 | 91 | 42,1 | 0,0411 | 0,0433 | 1978 | 2254 |
| 1000 | 91 | 44,4 | 0,0374 | 0,0394 | 2108 | 2403 |
| 1120 | 91 | 46,9 | 0,0339 | 0,0356 | 2252 | 2573 |

Bảng H.4: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn A1/A2

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100 oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 4/3 | 5,28 | 2,1962 | 2,3337 | 148 | 166 |
| 25 | 4/3 | 6,60 | 1,4060 | 1,4941 | 197 | 220 |
| 40 | 4/3 | 8,35 | 0,8780 | 0,9330 | 266 | 298 |
| 63 | 4/3 | 10,5 | 0,5582 | 0,5932 | 356 | 399 |
| 100 | 4/3 | 13,2 | 0,3515 | 0,3735 | 479 | 538 |
| 125 | 12/7 | 14,9 | 0,2829 | 0,3007 | 553 | 621 |
| 160 | 12/7 | 16,8 | 0,2208 | 0,2346 | 648 | 729 |
| 200 | 12/7 | 18,8 | 0,1775 | 0,1886 | 747 | 841 |
| 250 | 12/7 | 21,0 | 0,1423 | 0,1511 | 862 | 972 |
| 250 | 18/19 | 21,3 | 0,1426 | 0,1513 | 865 | 976 |
| 315 | 30/7 | 23,4 | 0,1142 | 0,1214 | 993 | 1121 |
| 315 | 18/19 | 23,9 | 0,1134 | 0,1204 | 1003 | 1133 |
| 400 | 30/7 | 26,3 | 0,0902 | 0,0958 | 1158 | 1308 |
| 400 | 18/19 | 27,0 | 0,0894 | 0,0949 | 1172 | 1325 |
| 450 | 30/7 | 27,9 | 0,0804 | 0,0855 | 1248 | 1410 |
| 450 | 18/19 | 28,6 | 0,0796 | 0,0845 | 1264 | 1429 |
| 500 | 30/7 | 29,4 | 0,0724 | 0,0770 | 1336 | 1510 |
| 500 | 18/19 | 30,1 | 0,0717 | 0,0761 | 1352 | 1530 |
| 560 | 30/7 | 31,2 | 0,0648 | 0,0688 | 1438 | 1627 |
| 560 | 54/7 | 31,0 | 0,0651 | 0,0691 | 1432 | 1620 |
| 630 | 42/19 | 33,4 | 0,0588 | 0,0624 | 1541 | 1745 |
| 630 | 24/37 | 34,1 | 0,0582 | 0,0618 | 1559 | 1765 |
| 710 | 42/19 | 35,5 | 0,0523 | 0,0555 | 1664 | 1886 |
| 710 | 24/37 | 36,2 | 0,0517 | 0,0548 | 1684 | 1910 |
| 800 | 42/19 | 37,6 | 0,0467 | 0,0495 | 1793 | 2034 |
| 800 | 24/37 | 38,4 | 0,0463 | 0,0486 | 1812 | 2066 |
| 900 | 42/19 | 39,9 | 0,0417 | 0,0442 | 1932 | 2193 |
| 900 | 54/37 | 40,2 | 0,0426 | 0,0451 | 1916 | 2176 |
| 1000 | 72/19 | 41,8 | 0,0388 | 0,0412 | 2031 | 2305 |
| 1000 | 54/37 | 42,4 | 0,0386 | 0,0408 | 2046 | 2327 |
| 1120 | 72/19 | 44,2 | 0,0349 | 0,0370 | 2179 | 2476 |
| 1120 | 54/37 | 44,9 | 0,0347 | 0,0367 | 2196 | 2499 |
| 1250 | 72/19 | 46,7 | 0,0315 | 0,0334 | 2333 | 2653 |
| 1250 | 54/37 | 47,4 | 0,0313 | 0,0331 | 2351 | 2677 |
| 1400 | 72/19 | 49,4 | 0,0283 | 0,0300 | 2505 | 2850 |

Bảng H.5: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn A1/A3

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 4/3 | 5,29 | 2,1941 | 2,3315 | 148 | 166 |
| 25 | 4/3 | 6,62 | 1,4009 | 1,4886 | 197 | 221 |
| 40 | 4/3 | 8,37 | 0.8792 | 0,9343 | 266 | 298 |
| 63 | 4/3 | 10,5 | 0,5570 | 0,5919 | 356 | 400 |
| 100 | 4/3 | 13,2 | 0,3512 | 0,3732 | 479 | 538 |
| 125 | 12/7 | 14,9 | 0,2825 | 0,3003 | 553 | 622 |
| 160 | 12/7 | 16,9 | 0,2211 | 0,2350 | 649 | 730 |
| 200 | 12/7 | 18,8 | 0,1770 | 0,1880 | 748 | 843 |
| 250 | 12/7 | 21,1 | 0,1426 | 0,1514 | 862 | 972 |
| 250 | 18/19 | 21,4 | 0,1421 | 0,1509 | 867 | 978 |
| 315 | 30/7 | 23,4 | 0,1143 | 0,1215 | 993 | 1120 |
| 315 | 18/19 | 24,0 | 0,1132 | 0,1202 | 1005 | 1135 |
| 400 | 30/7 | 26,4 | 0,0903 | 0,0960 | 1158 | 1308 |
| 400 | 18/19 | 27,0 | 0,0894 | 0,0949 | 1172 | 1325 |
| 450 | 30/7 | 28,0 | 0,0803 | 0,0854 | 1250 | 1412 |
| 450 | 18/19 | 28,7 | 0,0796 | 0,0845 | 1265 | 1430 |
| 500 | 30/7 | 29,5 | 0.0724 | 0,0769 | 1337 | 1513 |
| 500 | 18/19 | 30,2 | 0,0718 | 0,0762 | 1353 | 1531 |
| 560 | 30/7 | 31,2 | 0,0648 | 0,0688 | 1438 | 1627 |
| 560 | 54/7 | 31,1 | 0,0650 | 0,0691 | 1434 | 1622 |
| 630 | 42/19 | 33,4 | 0,0587 | 0,0623 | 1542 | 1747 |
| 630 | 24/37 | 34,2 | 0,0582 | 0,0618 | 1560 | 1767 |
| 710 | 42/19 | 35,5 | 0,0523 | 0,0555 | 1664 | 1886 |
| 710 | 24/37 | 36,3 | 0,0516 | 0,0548 | 1687 | 1912 |
| 800 | 42/19 | 37,7 | 0,0466 | 0,0495 | 1796 | 2036 |
| 800 | 24/37 | 38,5 | 0,0462 | 0,0486 | 1815 | 2068 |
| 900 | 42/19 | 40,0 | 0,0417 | 0,0442 | 1933 | 2195 |
| 900 | 54/37 | 40,3 | 0,0426 | 0,0451 | 1917 | 2178 |
| 1000 | 72/19 | 41,8 | 0,0388 | 0,0411 | 2031 | 2308 |
| 1000 | 54/37 | 42,5 | 0,0386 | 0,0409 | 2047 | 2326 |
| 1120 | 72/19 | 44,3 | 0,0349 | 0,0370 | 2181 | 2478 |
| 1120 | 54/37 | 45,0 | 0,0347 | 0,0367 | 2198 | 2501 |
| 1250 | 72/19 | 46,8 | 0,0315 | 0,0334 | 2335 | 2654 |
| 1250 | 54/37 | 47,5 | 0,0313 | 0,0331 | 2353 | 2679 |
| 1400 | 72/19 | 49,5 | 0,0283 | 0,0300 | 2506 | 2851 |

Bảng H.6: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn nhôm lõi thép A1/Sxy

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80 oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 6/1* | 5,53 | 2,2293 | 2,3740 | 149 | 166 |
| 25 | 6/1* | 6,91 | 1,4268 | 1,5194 | 198 | 221 |
| 40 | 6/1* | 8,74 | 0,8918 | 0,9496 | 267 | 299 |
| 63 | 6/1* | 11.0 | 0,5662 | 0,6030 | 358 | 401 |
| 100 | 6/1* | 13,8 | 0,3566 | 0,3798 | 481 | 540 |
| 125 | 18/1 | 14,9 | 0.2867 | 0,3053 | 549 | 617 |
| 125 | 26/7 | 15,7 | 0,2873 | 0,3059 | 557 | 626 |
| 160 | 18/1 | 16,8 | 0,2241 | 0,2387 | 643 | 723 |
| 160 | 26/7 | 17,7 | 0,2246 | 0,2391 | 652 | 734 |
| 200 | 18/1 | 18,8 | 0,1794 | 0,1910 | 743 | 836 |
| 200 | 26/7 | 19,8 | 0.1797 | 0,1914 | 754 | 848 |
| 250 | 22/7 | 21,6 | 0,1437 | 0,1531 | 865 | 974 |
| 250 | 26/7 | 22,2 | 0,1438 | 0,1531 | 872 | 982 |
| 315 | 45/7 | 23,9 | 0,1145 | 0,1218 | 998 | 1126 |
| 315 | 26/7 | 24,9 | 0,1143 | 0,1217 | 1012 | 1141 |
| 400 | 45/7 | 26,9 | 0,0904 | 0,0962 | 1164 | 1314 |
| 400 | 54/7 | 27,6 | 0,0904 | 0,0962 | 1173 | 1325 |
| 450 | 45/7 | 28,5 | 0,0805 | 0,0857 | 1255 | 1418 |
| 450 | 54/7 | 29,3 | 0,0805 | 0,0857 | 1266 | 1430 |
| 500 | 45/7 | 30,1 | 0,0727 | 0,0773 | 1343 | 1518 |
| 500 | 54/7 | 30,9 | 0,0725 | 0.0771 | 1355 | 1533 |
| 560 | 45/7 | 31,8 | 0,0650 | 0,0692 | 1444 | 1632 |
| 560 | 54/19 | 32,7 | 0,0648 | 0,0690 | 1458 | 1649 |
| 630 | 45/7 | 33,8 | 0,0580 | 0,0617 | 1557 | 1762 |
| 630 | 54/19 | 34,7 | 0,0578 | 0,0615 | 1572 | 1779 |
| 710 | 45/7 | 35,9 | 0,0517 | 0,0549 | 1680 | 1903 |
| 710 | 54/19 | 36,8 | 0,0515 | 0,0547 | 1696 | 1922 |
| 800 | 72/7 | 37,6 | 0,0463 | 0,0491 | 1800 | 2042 |
| 800 | 84/7 | 38,3 | 0,0462 | 0,0491 | 1812 | 2054 |
| 800 | 54/19 | 39,1 | 0,0460 | 0,0489 | 1828 | 2072 |
| 900 | 7217 | 39,9 | 0,0415 | 0,0440 | 1936 | 2198 |
| 900 | 84/7 | 46,0 | 0,0414 | 0,0439 | 2025 | 2303 |
| 1000 | 72/7 | 42,1 | 0,0377 | 0,0400 | 2065 | 2345 |
| 1120 | 72/19 | 44,5 | 0,0341 | 0,0360 | 2209 | 2516 |
| 1120 | 84/19 | 45,3 | 0,0338 | 0,0358 | 2231 | 2537 |
| 1250 | 72/19 | 47,0 | 0,0309 | 0,0356 | 2360 | 2690 |
| 1250 | 84/19 | 47,9 | 0,0307 | 0,0325 | 2382 | 2711 |

Ghi chú: (*) Bỏ qua dòng điện cảm ứng trong lõi thép.

Bảng H.7: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn hợp kim nhôm lõi thép A2/Sxy

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80°C | Tz = 100°C |
| 16 | 6/1* | 5,93 | 2,1830 | 2,3122 | 153 | 172 |
| 25 | 6/1* | 7,41 | 1,3971 | 1,4798 | 204 | 229 |
| 40 | 6/1* | 9,38 | 0,8732 | 0,9249 | 276 | 309 |
| 63 | 6/1* | 11,8 | 0,5544 | 0,5873 | 369 | 415 |
| 100 | 18/1 | 14,3 | 0,3506 | 0,3713 | 491 | 552 |
| 125 | 18/1 | 16,0 | 0,2808 | 0,2974 | 566 | 638 |
| 125 | 26/7 | 16,8 | 0,2813 | 0,2979 | 574 | 647 |
| 160 | 18/1 | 18,0 | 0,2195 | 0,2324 | 663 | 748 |
| 160 | 26/7 | 19,0 | 0,2199 | 0,2329 | 673 | 760 |
| 200 | 18/1 | 20,2 | 0,1757 | 0,1861 | 767 | 866 |
| 200 | 26/7 | 21,3 | 0,1760 | 0,1864 | 778 | 879 |
| 250 | 22/7 | 23,1 | 0,1408 | 0,1491 | 891 | 1007 |
| 250 | 26/7 | 23,8 | 0,1408 | 0,1491 | 899 | 1017 |
| 315. | 45/7 | 25,6 | 0,1121 | 0,1187 | 1008 | 1139 |
| 315 | 26/7 | 26,7 | 0,1119 | 0,1185 | 1044 | 1181 |
| 400 | 45/7 | 28,9 | 0,0886 | 0,0937 | 1022 | 1362 |
| 400 | 54/7 | 29,7 | 0,0885 | 0,0937 | 1212 | 1373 |
| 450 | 45/7 | 30,6 | 0,0789 | 0,0835 | 1295 | 1468 |
| 450 | 54/7 | 31,5 | 0,0788 | 0,0835 | 1308 | 1481 |
| 500 | 45/7 | 32,3 | 0,0712 | 0,0753 | 1386 | 1572 |
| 500 | 54/7 | 33,2 | 0,0710 | 0,0751 | 1400 | 1588 |
| 560 | 45/7 | 34,2 | 0,0637 | 0,0674 | 1491 | 1692 |
| 560 | 54/19 | 35,1 | 0,0635 | 0,0672 | 1505 | 1708 |
| 630 | 72/7 | 39,4 | 0,0570 | 0,0603 | 1646 | 1870 |
| 630 | 54/19 | 37,2 | 0,0567 | 0,0599 | 1622 | 1843 |
| 710 | 72/7 | 41,8 | 0,0508 | 0,0537 | 1775 | 2019 |
| 710 | 54119 | 39,5 | 0,0505 | 0,0533 | 1750 | 1991 |
| 800 | 72/7 | 40,4 | 0,0454 | 0,0479 | 1859 | 2115 |
| 800 | 84/7 | 41,1 | 0,0453 | 0,0478 | 1870 | 2129 |
| 900 | 72/7 | 42,8 | 0,0407 | 0,0429 | 1998 | 2276 |
| 900 | 84/7 | 43,6 | 0,0406 | 0,0428 | 2012 | 2292 |
| 1000 | 84/19 | 45,9 | 0,0367 | 0,0388 | 2150 | 2448 |
| 1120 | 884/19 | 48,6 | 0,0332 | 0,0349 | 2301 | 2628 |

Ghi chú *) Bỏ qua dòng điện cảm ứng trong lõi thép.

Bảng H.8: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn hợp kim nhôm lõi thép A3/Sxy

| Tiết diện (mm2) | Số sợi | Đường kính (mm) | Điện trở ở 80oC Ω/km | Điện trở ở 100oC Ω/km | Dòng điện lâu dài cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tz = 80 °C | Tz = 100 °C |
| 16 | 6/1* | 5,96 | 2,1830 | 2,3122 | 154 | 172 |
| 25 | 6/1* | 7,45 | 1,3971 | 1,4798 | 204 | 229 |
| 40 | 6/1* | 9,42 | 0,8732 | 0,9249 | 276 | 310 |
| 63 | 6/1* | 11,8 | 0,5544 | 0,5873 | 369 | 415 |
| 100 | 18/1 | 14,3 | 0,3506 | 0,3713 | 491 | 552 |
| 125 | 18/1 | 16,0 | 0,2808 | 0,2974 | 566 | 638 |
| 125 | 26/7 | 16,9 | 0,2813 | 0,2979 | 575 | 648 |
| 160 | 18/1 | 18,1 | 0,2195 | 0,2324 | 664 | 749 |
| 160 | 26/7 | 19,1 | 0,2199 | 0,2329 | 674 | 761 |
| 200 | 18/1 | 20,3 | 0,1757 | 0,1861 | 768 | 867 |
| 200 | 26/7 | 21,4 | 0,1760 | 0,1864 | 779 | 880 |
| 250 | 22/7 | 23,2 | 0,1408 | 0,1491 | 892 | 1009 |
| 250 | 26/7 | 23,9 | 0,1408 | 0,1491 | 900 | 1018 |
| 315 | 45/7 | 25,7 | 0,1121 | 0,1187 | 1031 | 1167 |
| 315 | 26/7 | 26,8 | 0,1119 | 0,1185 | 1045 | 1183 |
| 400 | 45/7 | 29,0 | 0,0886 | 0,0937 | 1203 | 1363 |
| 400 | 54/7 | 29,8 | 0,0885 | 0,0937 | 1213 | 1375 |
| 450 | 45/7 | 30,8 | 0,0789 | 0,0835 | 1298 | 1471 |
| 450 | 54/7 | 31,6 | 0,0788 | 0,0835 | 1309 | 1483 |
| 500 | 45/7 | 32,4 | 0,0712 | 0,0753 | 1387 | 1573 |
| 500 | 54/7 | 33,33 | 0,0710 | 0,0751 | 1401 | 1589 |
| 560 | 45/7 | 34,3 | 0,0637 | 0,0674 | 1492 | 1693 |
| 560 | 54/19 | 35,3 | 0,0635 | 0,0672 | 1508 | 1711 |
| 630 | 72/7 | 39,6 | 0,0570 | 0,0603 | 1649 | 1873 |
| 630 | 54/19 | 37,4 | 0,0567 | 0,0599 | 1624 | 1846 |
| 710 | 72/7 | 42,0 | 0,0508 | 0,0537 | 1778 | 2022 |
| 710 | 54/19 | 39,7 | 0,0505 | 0,0533 | 1753 | 1994 |
| 800 | 72/7 | 40,5 | 0,0454 | 0,0479 | 1860 | 2117 |
| 800 | 84/7 | 41,3 | 0,0453 | 0,0478 | 1873 | 2132 |
| 900 | 72/7 | 43,0 | 0,0407 | 0,0429 | 2001 | 2280 |
| 900 | 84/7 | 43,8 | 0,0406 | 0,0428 | 2015 | 2296 |
| 1000 | 84/19 | 46,2 | 0,0367 | 0,0388 | 2154 | 2453 |
| 1120 | 84/19 | 48,9 | 0,0332 | 0,0349 | 2305 | 2633 |

Ghi chú: (*) Bỏ qua dòng điện cảm ứng trong lõi thép.