Phụ lục H-4: DÂY DẪN ĐIỆN TRẦN ACSR

Bảng H.9: Đặc tính kỹ thuật và dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn ACSR

TCVN 8090:2009

| Tiết diện | Kết cấu |  | Đường kính gần đúng | Khối lượng tổng gần đúng | Điện trở 1 chiều lớn nhất 20oC | Lực kéo đứt nhỏ nhất | Dòng điện tải cho phép (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Thép mạ |  |  |  |  |  |
| mm2 | n x mm | n x mm | mm | kg/km | Ω/km | N | A |
| 10/1.8 | 6 x 1.50 | 1 x 1.50 | 4,50 | 43 | 2,7064 | 4089 | 89 |
| 16/2.7 | 6 x 1.85 | 1 x 1.85 | 5,55 | 65 | 1,7818 | 6220 | 116 |
| 25/4.2 | 6 x 2.30 | 1 x 2.30 | 6,90 | 100 | 1,1521 | 9296 | 153 |
| 35/6.2 | 6 x 2.80 | 1 x 2.80 | 8,40 | 149 | 0,7774 | 13524 | 197 |
| 50/8.0 | 6 x 3.20 | 1 x 3.20 | 9,60 | 195 | 0,5951 | 17112 | 234 |
| 70/11 | 6 x 3.80 | 1 x 3.80 | 11,40 | 274 | 0,4218 | 24130 | 291 |
| 70/72 | 18 x 2.20 | 19 x 2.20 | 15,40 | 755 | 0,4194 | 96826 | 318 |
| 95/16 | 6 x 4.50 | 1 x 4.50 | 13,50 | 384 | 0,3007 | 33369 | 362 |
| 95/141 | 24 x 2.20 | 37 x 2.20 | 19,80 | 1357 | 0,3146 | 180775 | 395 |
| 120/19 | 26 x 2.40 | 7 x 1.85 | 15,15 | 471 | 0,244 | 41521 | 415 |
| 120/27 | 30 x 2.20 | 7 x 2.20 | 15,40 | 523 | 0,2531 | 49465 | 410 |
| 150/19 | 24 x 2.80 | 7 x 1.85 | 16,75 | 554 | 0,2046 | 46 307 | 467 |
| 150/24 | 26 x 2.70 | 7 x 2.10 | 17,10 | 600 | 0,2039 | 52279 | 471 |
| 150/34 | 30 x 2.50 | 7 x 2.50 | 17,50 | 675 | 0,2061 | 62643 | 471 |
| 185/24 | 24 x 3.15 | 7 x 2.10 | 18,90 | 705 | 0,1540 | 58075 | 557 |
| 185/29 | 26 x 2.98 | 7 x 2.30 | 18,82 | 727 | 0,1591 | 62055 | 547 |
| 185/43 | 30 x 2.80 | 7 x 2.80 | 19,60 | 847 | 0,1559 | 77767 | 560 |
| 185/128 | 54 x 2.10 | 37 x 2.10 | 23,10 | 1525 | 0,1543 | 183816 | 590 |
| 240/32 | 24 x 3.60 | 7 x 2.40 | 21,60 | 920 | 0,1182 | 75 050 | 661 |
| 240/39 | 26 x 3.40 | 7 x 2.65 | 21.55 | 952 | 0,1222 | 80895 | 650 |
| 240/56 | 30 x 3.20 | 7 x 3.20 | 22.40 | 1106 | 0,1197 | 98253 | 664 |
| 300/39 | 24 x 4.00 | 7 x 2.65 | 23,95 | 1132 | 0,0958 | 90574 | 756 |
| 300/48 | 26 x 3.80 | 7 x 2.95 | 24,05 | 1187 | 0,0978 | 100623 | 750 |
| 300/66 | 30 x 3.50 | 19 x 2.10 | 24,50 | 1312 | 0,1000 | 117520 | 746 |
| 300/67 | 30 x 3.50 | 7 x 3.50 | 24,50 | 1320 | 0,1000 | 126270 | 746 |
| 300/204 | 54 x 2.65 | 37 x 2.65 | 29,15 | 2428 | 0,0968 | 284579 | 798 |
| 330/30 | 48 x 2.98 | 7 x 2.30 | 24,80 | 1151 | 0,0861 | 88848 | 805 |
| 330/43 | 54 x 2.80 | 7 x 2.80 | 25,20 | 1255 | 0,0869 | 103784 | 806 |
| 400/18 | 42 x 3.40 | 7 x 1.85 | 26,00 | 1199 | 0,0758 | 85600 | 870 |
| 400/22 | 76 x 2.57 | 7 x 2.00 | 26,60 | 1260 | 0,0733 | 95115 | 890 |
| 400/51 | 54 x 3.05 | 7 x 3.05 | 27,50 | 1490 | 0,0733 | 120481 | 900 |
| 400/64 | 26 x 4.37 | 7 x 3.40 | 27,70 | 1571 | 0,0741 | 129183 | 897 |
| 400/93 | 30 x 4.15 | 19 x 2.50 | 29,10 | 1850 | 0,0711 | 173715 | 930 |

Ghi chú: (*) Điều kiện tính toán dòng mang tải cho phép

- Nhiệt độ làm việc của dây dẫn: 90 oC

- Nhiệt độ môi trường: 30 oC

- Tốc độ gió: 0,5 m/s