Phụ lục H-5: DÒNG ĐIỆN LÂU DÀI CHO PHÉP CỦA THANH DẪN ĐIỆN

Bảng H.10: Dòng điện cho phép lâu dài của thanh dẫn tròn hoặc ống bằng đồng
hoặc nhôm

| Đường kính (mm) | Thanh tròn |  | Ống đồng |  | Ống nhôm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dòng điện (*) (A) |  | Đường kính trong/ngoài | Dòng điện (A) | Đường kính trong/ngoài | Dòng điện (A) |
|  | Đồng | Nhôm |  |  |  |  |
| 6 | 155 | 120 | 12/15 | 340 | 13/16 | 295 |
| 7 | 195 | 150 | 14/18 | 460 | 17/20 | 345 |
| 8 | 235 | 180 | 16/20 | 505 | 18/22 | 425 |
| 10 | 320 | 245 | 18/22 | 555 | 27/30 | 500 |
| 12 | 415 | 320 | 20/24 | 600 | 26/30 | 575 |
| 14 | 505 | 390 | 22/26 | 650 | 25/30 | 640 |
| 15 | 565 | 435 | 25/30 | 830 | 36/40 | 765 |
| 16 | 610/615 | 475 | 29/34 | 925 | 35/40 | 850 |
| 18 | 720/725 | 560 | 35/40 | 1100 | 40/45 | 935 |
| 19 | 780/785 | 605/610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | 1040 |
| 20 | 835/840 | 650/655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | 1150 |
| 21 | 900/905 | 695/700 | 49/55 | 1580 | 54/60. | 1340 |
| 22 | 955/965 | 740/745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1545 |
| 25 | 1140/1165 | 885/900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1770 |
| 27 | 1270/1290 | 980/1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 | 2035 |
| 28 | 1325/1360 | 1025/1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | 2400 |
| 30 | 1450/1490 | 1120/1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1925 |
| 35 | 1770/1865 | 1370/1450 | 95/100 | 3060 | 90/100 | 2840 |
| 38 | 1960/2100 | 1510/1620 | - | - | - | - |
| 40 | 2080/2260 | 1610/1750 | - | - | - | - |
| 42 | 2200/2430 | 1700/1870 | - | - | - |  |
| 45 | 2380/2670 | 1850/2060 | - | - | - |  |

Ghi chú: (*) Tử số là dòng điện xoay chiều cho phép, mẫu số là dòng điện một chiều cho phép

Bảng H.11: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn chữ nhật bằng đồng

| Kích thước, (mm) | Dòng điện(*) cho phép theo số lượng thanh trong 1 pha (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15x3 | 210 | - | - | - |
| 20x3 | 275 | - | - | - |
| 25x3 | 340 | - | - | - |
| 30x4 | 475 | - | - | - |
| 40x4 | 625 | -/1090 | - | - |
| 40x5 | 700/705 | -/1250 | - | - |
| 50x5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | - |
| 50*x6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | - |
| 60x6 | 1125/1145 | 1470/1990 | 2240/2495 | - |
| 80x6 | 1480/1510 | 2110/2360 | 2720/3220 | - |
| 100x6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3770/3940 | - |
| 60x8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | - |
| 80x8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | - |
| 100x8 | 2080/2180 | 3630/3180 | 3930/4690 | - |
| 120x8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | - |
| 60x10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | - |
| 80x10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | - |
| 100x10 | 2310/2470 | 3610/4395 | 4650/5385 | 5300/6060 |
| 120x10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 |

Ghi chú: (*) Tử số là dòng điện xoay chiều cho phép, mẫu số là dòng điện một chiều cho phép

Bảng H.12: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn bằng đồng thau hoặc đồng
thau có ruột thép

| Dây đồng thau |  | Dây đồng thau có ruột thép |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu dây | Dòng điện(*) cho phép (A) | Mã hiệu dây | Dòng điện(*) cho phép (A) |
| B-50 | 215 | BC-185 | 515 |
| B-70 | 265 | BC-240 | 640 |
| B-95 | 330 | BC-300 | 750 |
| B-120 | 380 | BC-400 | 890 |
| B-150 | 430 | BC-500 | 980 |
| B-185 | 500 |  |  |
| B-240 | 600 |  |  |
| B-300 | 700 |  |  |

Ghi chú: (*) Dòng điện cho phép ứng với dây dẫn bằng đồng thau có điện trở suất là ρ20 = 0,003 Ω.mm2/m

Bảng H.13: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn chữ nhật bằng nhôm

| Kích thước (mm) | Dòng điện (*) cho phép theo số lượng thanh trong 1 pha (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15x3 | 165 | - |  |  |
| 20x3 | 215 | - |  |  |
| 25x3 | 265 | - |  |  |
| 30x4 | 365 / 370 | - |  |  |
| 40x4 | 480 | - / 885 |  |  |
| 40x5 | 540 / 545 | - / 965 |  |  |
| 50x5 | 665 / 670 | -/ 1180 | - / 1470 |  |
| 50x6 | 740 / 745 | - / 1335 | - / 1655 |  |
| 60x6 | 870 / 880 | 1350 / 1555 | 1720 / 1940 |  |
| 80x6 | 1150/ 1170 | 1360 / 2055 | 2100 / 2460 |  |
| 100x6 | 1425 / 1455 | 1935 / 2515 | 2500 / 3040 |  |
| 60x8 | 1025 / 1040 | 1680 / 1810 | 2810 / 2330 |  |
| 80x8 | 1320 / 1355 | 2040 / 2100 | 2625 / 2975 |  |
| 100x8 | 1625 / 1690 | 2390 / 2945 | 3050 / 3620 |  |
| 120x8 | 1900 / 2040 | 2650 / 3350 | 3380 / 4250 |  |
| 60x10 | 1155/ 1180 | 2010 / 2110 | 2650 / 2720 |  |
| 80x10 | 1480 / 1540 | 2410 / 2735 | 3100 / 3440 |  |
| 100x10 | 1820 / 1910 | 2860 / 3350 | 3640 / 4160 | 4150 / 4400 |
| 120x10 | 2070 / 2300 | 3200 / 3900 | 4100 / 4800 | 4650 / 5200 |

Ghi chú: (*) Tử số là dòng điện xoay chiều cho phép, mẫu số là dòng điện một chiều cho phép

Bảng H.14: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn bố trí hình vuông

| Kích thước (mm) |  |  |  | Tiết diện của bốn thanh (mm2) | Dòng điện cho phép của cả bộ (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | b | h1 | H |  | Đồng | Nhôm |
| 80 | 8 | 140 | 157 | 2560 | 5750 | 4550 |
| 80 | 10 | 144 | 160 | 3200 | 6400 | 5100 |
| 100 | 8 | 160 | 185 | 3200 | 7000 | 5550 |
| 100 | 10 | 164 | 188 | 4000 | 7700 | 6200 |
| 120 | 10 | 184 | 216 | 4800 | 9050 | 7300 |

Hình H.1: Sơ đồ tiết diện của thanh dẫn bố trí hình vuông

Bảng H.15: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn bố trí hình hộp

| Kích thước (mm) |  |  |  | Tiết diện toàn phần (mm2) | Dòng điện cho phép của cả bộ (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | r |  | Đồng | Nhôm |
| 75 | 35 | 4 | 6 | 1040 | 2730 | - |
| 75 | 35 | 5.5 | 6 | 1390 | 3250 | 2670 |
| 100 | 45 | 4.5 | 8 | 1550 | 3620 | 2820 |
| 100 | 45 | 6 | 8 | 2020 | 4300 | 3500 |
| 125 | 55 | 6.5 | 10 | 2740 | 5500 | 4640 |
| 150 | 65 | 7 | 10 | 3570 | 7000 | 5650 |
| 175 | 80 | 8 | 12 | 4880 | 8550 | 6430 |
| 200 | 90 | 10 | 14 | 6870 | 9900 | 7550 |
| 200 | 90 | 12 | 16 | 8080 | 10500 | 8830 |
| 225 | 105 | 12.5 | 16 | 9760 | 12500 | 10300 |
| 250 | 115 | 12.5 | 16 | 10900 | - | 10800 |

Hình H.2: Sơ đồ tiết diện của thanh dẫn bố trí hình hộp

Bảng H.16: Hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn theo nhiệt
độ của môi trường

| Nhiệt độ tiêu chuẩn của thanh dẫn (oC) | Hệ số hiệu chính dòng điện lâu dài cho phép theo nhiệt độ môi trường (oC) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 80 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,74 |
| 70 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 65 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 60 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| 55 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| 50 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,45 | - |