Phụ lục I: KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN VẦNG QUANG

Đối với cấp điện áp 110 kV trở lên, dây dẫn phải được kiểm tra theo điều kiện vầng quang, theo nhiệt độ trung bình của không khí và mật độ không khí phụ thuộc độ cao so với mặt biển. Cường độ điện trường lớn nhất (E) ở mặt ngoài dây dẫn không được vượt quá 0,9E0 (E0 là cường độ điện trường bắt đầu phát sinh vầng quang trên dây dẫn).

E0 = 17 ÷ 21 kV/cm.

Cường độ điện trường trong thực tế của dây phân pha được tính theo công thức sau:

Trong đó:

U: điện áp danh định, kV

n: số dây phân pha, nếu không phân pha thì n =1

a: khoảng cách giữa các dây phân pha, cm, r: bán kính của mỗi dây, cm

Dtb: khoảng cách trung bình hình học giữa các pha

rtd: bán kính tương đương, tính theo công thức:

Đối với cấp điện áp 110 kV, tiết diện nhỏ nhất để hạn chế phát sinh vầng quang là 70 mm2, và đối với cấp điện áp 220 kV, tiết diện nhỏ nhất là 240 mm2

Đối với cấp điện áp từ 220 kV trở lên, dùng biện pháp phân pha thành 2 đến 4 dây nhỏ hơn để hạn chế vầng quang.

Cũng phải kiểm tra mức độ nhiễu thông tin vô tuyến của vầng quang.

Tổn thất vầng quang được tính theo công thức sau:

P: Tổn thất công suất của một dây dẫn có chiều dài là 1 km (kW)

E: Giá trị hiệu dụng của điện áp đến đất ( kV)

d: Đường kính dây dẫn (cm)

D: Khoảng cách giữa các dây dẫn phân pha (cm)

f: Tần số (Hz)

δ : Mật độ tương đối của không khí

p : Áp suất khí quyển (hPa)

t: Nhiệt độ không khí (oC)

E0: Điện áp tới hạn vầng quang ( kV/cm)

r: Bán kính của dây dẫn (cm)