Phụ lục K: KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

Lực điện động

Thanh dẫn, dây dẫn, cách điện và kết cấu đỡ cứng phải chịu được lực điện động sinh ra trong trường hợp dòng ngắn mạch lớn nhất.

Lực điện động tác dụng lên dây dẫn mềm, cách điện, các đầu dây và dây treo dây dẫn điện được tính theo giá trị trung bình bình phương của các dòng điện ngắn mạch của 2 pha liền kề nhau. Đối với các dây dẫn trong 1 pha và các dây treo dây dẫn mềm, thì lực tác dụng của dòng điện ngắn mạch trong các dây dẫn trong 1 pha được xác định theo giá trị hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch 3 pha.

Lực cơ học do dòng điện ngắn mạch truyền qua thanh dẫn cứng đến cách điện đỡ và cách điện xuyên tường không được vượt quá 60% lực phá huỷ nhỏ nhất của cách điện nếu là cách điện đơn, và không được quá 100% lực phá huỷ của cách điện nếu là cách điện bố trí kép.

Nếu dùng thanh dẫn định hình gồm nhiều thanh dẹt hoặc chữ U thì ứng suất cơ học bằng tổng ứng suất sinh ra do lực tác động tương hỗ giữa các pha và giữa các phần tử của mỗi thanh.

Ứng suất cơ học lớn nhất của vật liệu của thanh dẫn cứng không được vượt quá 70% lực phá huỷ tức thời.

Lực điện từ do ngắn mạch tác động lên cách điện và thanh cái:

Bản tính mẫu cường độ của thanh ống nhôm với giả thiết có lực điện từ ngắn mạch được diễn tả dưới đây:

| (Điều kiện tính toán) - Dòng điện ngắn mạch: 20 kA - Khoảng trống giữa các cột: 1,6 m - Khoảng trống giữa các điểm đỡ: 4 m - Chiều dài một thanh: 8 m |  |
| --- | --- |
| - Công thức tính toán lực điện từ | Trong đó - √3/ 2: Hệ số khi bố trí thanh cái nằm ngang - Is: Dòng điện ngắn mạch (A) - K: Hệ số' kéo căng (3 đến 4) - d: Khoảng trống giữa hai dây dẫn (m) |

Tính toán cường độ theo điều kiện trên chỉ ra như sau:

| - Lực điện từ ngắn mạch của thanh cái F1 = | 0,866 * 2,04 * 200002 * 4 | = 17,6kg/m |
| --- | --- | --- |
|  | 1,6 * 108 |  |

| - Lực điện từ ngắn mạch của cách điện đỡ F2 = | 17,6kg/m * 8m | = 46,9kg |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |