Phụ lục L: DÒNG ĐIỆN TỨC THỜI CHO PHÉP CỦA DÂY CHỐNG SÉT

Bảng L.1: Dòng điện tức thời cho phép của dây thép mạ kẽm (kA)

| Thời gian (s) Tiết diện (mm2) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,77 | 1,25 | 1,02 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | 0,67 |
| 20 | 3,54 | 2,50 | 2,04 | 1,77 | 1,58 | 1,45 | 1,34 |
| 30 | 5,31 | 3,76 | 3,07 | 2,66 | 2,38 | 2,17 | 2,01 |
| 40 | 7,08 | 5,01 | 4,09 | 3,54 | 3,17 | 2,89 | 2,68 |
| 50 | 8,85 | 6,26 | 5,11 | 4,43 | 3,96 | 3,61 | 3,35 |
| 60 | 10,63 | 7,51 | 6,13 | 5,31 | 4,75 | 4,34 | 4,02 |
| 70 | 12,40 | 8,77 | 7,16 | 6,20 | 5,54 | 5,06 | 4,69 |
| 80 | 14,17 | 10,02 | 8,18 | 7,08 | 6,34 | 5,78 | 5,35 |
| 90 | 15,94 | 11,27 | 9,20 | 7,97 | 7,13 | 6,51 | 6,02 |
| 100 | 17,71 | 12,52 | 10,22 | 8,85 | 7,92 | 7,23 | 6,69 |
| 110 | 19,48 | 13,77 | 11,25 | 9,74 | 8,71 | 7,95 | 7,36 |
| 120 | 21,25 | 15,03 | 12,27 | 10,63 | 9,50 | 8,68 | 8,03 |
| 130 | 23,02 | 16,28 | 13,29 | 11,51 | 10,30 | 9,40 | 8,70 |
| 140 | 24,79 | 17,53 | 14,31 | 12,40 | 11,09 | 10,12 | 9,37 |
| 150 | 26,56 | 18,78 | 15,34 | 13,28 | 11,88 | 10,84 | 10,04 |
| 160 | 28,33 | 20,04 | 16,36 | 14,17 | 12,67 | 11,57 | 10,71 |
| 170 | 30,10 | 21,29 | 17,38 | 15,05 | 13,46 | 12,29 | 11,38 |
| 180 | 31,88 | 22,54 | 18,40 | 15,94 | 14,26 | 13,01 | 12,05 |
| 190 | 33,65 | 23,79 | 19,43 | 16,82 | 15,05 | 13,74 | 12,72 |
| 200 | 35,42 | 25,04 | 20,45 | 17,71 | 15,84 | 14,46 | 13,39 |

Bảng L.2: Dòng điện tức thời cho phép của dây nhôm lõi thép và dây thép  
phủ nhôm (kA)

| Thời gian (s) Tiết diện (mm2) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,94 | 2,08 | 1,70 | 1,47 | 1,32 | 1,20 | 1,11 |
| 20 | 5,88 | 4,16 | 3,40 | 2,94 | 2,63 | 2,40 | 2,22 |
| 30 | 8,82 | 6,24 | 5,09 | 4,41 | 3,95 | 3,60 | 3,33 |
| 40 | 11,76 | 8,32 | 6,79 | 5,88 | 5,26 | 4,80 | 4,45 |
| 50 | 14,70 | 10,40 | 8,49 | 7,35 | 6,58 | 6,00 | 5,56 |
| 60 | 17,65 | 12,48 | 10,19 | 8,82 | 7,89 | 7,20 | 6,67 |
| 70 | 20,59 | 14,56 | 11,89 | 10,29 | 9,21 | 8,40 | 7,78 |
| 80 | 23,53 | 16,64 | 13,58 | 11,76 | 10,52 | 9,60 | 8,89 |
| 90 | 26,47 | 18,72 | 15,28 | 13,23 | 11,84 | 10,81 | 10,00 |
| 100 | 29,41 | 20,80 | 16,98 | 14,70 | 13,15 | 12,01 | 11,12 |
| 110 | 32,35 | 22,87 | 18,68 | 16,18 | 14,47 | 13,21 | 12,23 |
| 120 | 35,29 | 24,95 | 20,38 | 17,65 | 15,78 | 14,41 | 13,34 |
| 130 | 38,23 | 27,03 | 22,07 | 19,12 | 17,10 | 15,61 | 14,45 |
| 140 | 41,17 | 29,11 | 23,77 | 20,59 | 18,41 | 16,81 | 15,56 |
| 150 | 44,11 | 31,19 | 25,47 | 22,06 | 19,73 | 14,01 | 16,67 |
| 160 | 47,05 | 33,27 | 27,17 | 23,53 | 21,04 | 19,21 | 17,79 |
| 170 | 50,00 | 35,35 | 28,86 | 25,00 | 22,36 | 20,41 | 18,90 |
| 180 | 52,94 | 37,43 | 30,56 | 26,47 | 23,67 | 21,61 | 20,01 |
| 190 | 55,88 | 39,51 | 32,26 | 27,94 | 24,99 | 22,81 | 21,12 |
| 200 | 58,82 | 41,59 | 33,96 | 29,41 | 26,30 | 24,01 | 22,23 |