Phụ lục M. NHIỆT ĐỘ CỰC ĐẠI CỦA PHẦN TIẾP XÚC

Bảng M.1: Nhiệt độ cực đại phần tiếp xúc của dây dẫn, thanh dẫn

| Vị trí |  | Nhiệt độ cực đại cho phép (oC) |
| --- | --- | --- |
| Thanh cái và dây dẫn nối vào |  | 105 |
| Phần tiếp xúc | Tiếp xúc đồng Tiếp xúc bạc | 75 105 |
| Các điểm nối của cực nối và dây dẫn | Đồng với đồng | 80 |
|  | Giữa các chi tiết hàn mạ thiếc | 85 |
|  | Giữa các chi tiết mạ bạc | 105 |