Phụ lục N: TÍNH TOÁN NHIỄU VẦNG QUANG

1. Giá trị cho phép của nhiễu vầng quang

Tỷ số tín hiệu / tiếng ồn do nhiễu vầng quang phải phù hợp với các mức sau.

- Thời tiết đẹp hoặc có mây: 40 dB và cao hơn

- Thời tiết có mưa: 20 dB và cao hơn

SN=S-N

SN: Tỷ số tín hiệu/nhiễu (dB)

S: Trị số đo của cường độ điện trường phát ra trong điều thời tiết tốt (dB)

N: Mức nhiễu vầng quang được tính trong Chương (2) (dB)

2. Mức nhiễu vầng quang

N=Ns+3,5(E-15)+Nd+(Kh+Nx)

N: Mức nhiễu vầng quang tính toán (dB)

Ns: Mức nhiễu vầng quang trên độ chênh lệch điện của bề mặt dây dẫn có đường kính 30 mm. Bình thường, mức nhiễu này là 43 dB. (dB)

Nd: Hệ số hiệu chỉnh theo đường kính của dây dẫn được tính theo công thức sau:

r: Bán kính của dây dẫn (cm)

Kh: Độ suy giảm của nhiễu vầng quang theo độ cao của dây dẫn được tính theo công thức sau:

h: Khoảng cách thẳng đứng giữa dây dẫn thấp nhất và điểm đo trên mặt đất (m) Nx: Độ suy giảm của nhiễu vầng quang theo phương vuông góc với ĐDK

x: Khoảng cách nằm ngang từ dây dẫn đến điểm đo

E: Độ chênh lệch điện lớn nhất của bề mặt dây dẫn ( kV/cm)

Độ chênh lệch điện lớn nhất của bề mặt của dây dẫn đơn được tính như sau:

V: điện áp của ĐDK ( kV)

C: Điện dung tĩnh điện đến đất