Phụ lục R: KÝ HIỆU CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG

| TT | Ký hiệu | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 (50/27) | Bảo vệ chống đóng máy phát không chủ đích |
| 2 | 21 | Bảo vệ khoảng cách |
| 3 | 21N | Bảo vệ khoảng cách chạm đất |
| 4 | 24 | Bảo vệ quá kích thích (quá từ thông) |
| 5 | 25 | Kiểm tra đồng bộ |
| 6 | 26O/26W | Bảo vệ quá nhiệt (dầu/cuộn dây MBA) |
| 7 | 27 | Bảo vệ kém áp |
| 8 | 32 | Bảo vệ công suất ngược (máy phát) |
| 9 | 37 | Bảo vệ công suất máy phát cực tiểu |
| 10 | 40 | Bảo vệ mất kích từ (máy phát) |
| 11 | 46 | Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch |
|  | 46BC | Bảo vệ đứt dây, tụt lèo theo dòng thứ tự nghịch |
| 12 | 49 | Bảo vệ quá tải |
| 13 | 49R | Bảo vệ quá tải rotor máy phát |
| 14 | 50 | Bảo vệ quá dòng cắt nhanh |
| 15 | 50N | Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh sử dụng dòng điện thứ tự không tổng hợp từ TI ba pha |
| 16 | 50G | Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh sử dụng dòng điện đo lường trực tiếp từ TI thứ tự không |
| 17 | 50Ns | Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh độ nhạy cao sử dụng dòng điện thứ tự không đo lường trực tiếp từ TI xuyến |
| 18 | 50BF | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt |
| 19 | 50Ub | Bảo vệ quá dòng không cân bằng |
| 20 | 50-STUB | Bảo vệ đoạn thanh dẫn (làm việc khi máy cắt đường dây đóng nhưng dao cách ly đường dây mở) |
| 21 | 51 | Bảo vệ quá dòng |
| 22 | 51LF | Bảo vệ quá dòng máy phát ở tần số thấp |
| 23.1 | 51N, 51G | Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian sử dụng dòng điện thứ tự không tổng hợp từ TI 3 pha |
| 23.2 | 51G | Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian sử dụng dòng đo lường trực tiếp từ TI thứ tự không |
| 23.3 | 51Ns | Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian độ nhạy cao sử dụng dòng điện thứ tự không đo lường trực tiếp từ TI xuyến |
| 24 | 51/27 | Bảo vệ quá dòng có khóa điện áp thấp |
| 25 | 51V | Bảo vệ quá dòng có đặc tính hãm theo điện áp |
| 26 | 59 | Bảo vệ quá áp |
| 27 | 59LF | Bảo vệ quá áp máy phát ở tần số thấp |
| 28 | 59N | Bảo vệ quá áp thứ tự không |
| 29 | 59TN (hoặc 27TN) | Bảo vệ chống chạm đất stator sử dụng sóng hài bậc 3 |
| 30 | 60 | Bảo vệ giám sát mạch điện áp |
| 31 | 63 | Rơ-le áp lực |
| 32 | 64DC | Bảo vệ chống chạm đất Stator ở tần số thấp |
| 33 | 64R | Bảo vệ chống chạm đất rotor |
| 34 | 64S-95% | Bảo vệ chống chạm đất 95% cuộn dây Stator |
|  | 64S-100% | Bảo vệ chống chạm đất 100% cuộn dây Stator |
| 35 | 67 | Bảo vệ quá dòng có hướng |
| 36 | 67N | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng sử dụng dòng điện thứ tự không tổng hợp từ TI ba pha |
|  | 67G | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng sử dụng dòng đo lường trực tiếp từ TI thứ tự không |
| 37 | 67Ns | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao sử dụng dòng điện thứ tự không đo lường trực tiếp từ TI xuyến |
| 38 | 68 | Bảo vệ phát hiện dao động điện 68B: Khóa khi có dao động điện; 68T: Cắt khi có dao động điện (mất đồng bộ) |
| 39 | 71 | Bảo vệ mức dầu giảm thấp |
| 40 | 74 | Rơ-le giám sát mạch cắt |
| 41 | 78 | Bảo vệ chống chế độ mất đồng bộ máy phát |
| 42 | 79 | Rơ-le tự động đóng lại |
| 43 | 80 | Rơ-le dòng chất lỏng hoặc chất khí |
|  | 81 | Bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số |
| 44 | 85 | Rơ-le gửi, nhận thông tin phối hợp tác động với bảo vệ đầu đối diện |
| 45 | 86 | Rơ-le lockout |
| 46 | 87T | Bảo vệ so lệch máy biến áp |
| 47 | 87L | Bảo vệ so lệch đường dây |
| 48 | 87B | Bảo vệ so lệch thanh cái |
| 49 | 87S | Bảo vệ so lệch thanh dẫn |
| 50 | 87G | Bảo vệ so lệch máy phát |
| 51 | 87I | Bảo vệ so lệch ngang máy phát |
| 52 | 87GT | Bảo vệ so lệch khối máy phát, máy biến áp |
| 53 | 87N (50REF hoặc 64REF) | Bảo vệ so lệch dòng điện thứ tự không |
| 54 | 87E | Bảo vệ so lệch máy biến áp kích từ |
| 55 | 96 | Rơ-le gas cho bình dầu chính và ngăn điều áp dưới tải |
| 56 | SOTF | Bảo vệ chống đóng vào điểm sự cố |
| 57 | FR | Chức năng ghi sự cố |
| 58 | FL | Chức năng định vị điểm sự cố |

Ví dụ: F21