Phụ lục Đ: HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC, ĐIỆN ÁP BƯỚC VÀ
ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

### Cơ sở tính toán kiểm tra nối đất:

- Xác định độ dày và điện trở suất của lớp đất san nền;

- Theo tài liệu khảo sát và thiết kế, xác định điện trở suất trung bình của các lớp đất có độ sâu đến 5 m trong khu vực xây dựng trạm dưới lớp đất san nền;

- Xác định quy mô lưới nối đất bao gồm cọc và các thanh liên kết dạng ô lưới (L*Lm) chôn sâu 0,8m so với cốt nền trạm kết hợp với mạch vòng nối đất bao quanh trạm ở cốt đất tự nhiên để tận dụng vùng đất có điện trở suất đất thấp.

Phương pháp tính toán nối đất:

Tính toán điện trở nối đất theo phương pháp Schwart (Tiêu chuẩn IEEE Std 80 - 2000):

Tiết diện dây nối đất thiết bị:

Tiết diện dây dẫn nối đất cho thiết bị được tính theo công thức:

Trong đó:

| - Dòng điện ngắn mạch của hệ thống: | In | (kA) |
| --- | --- | --- |
| - Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn: | Tm | (oC); |
| - Nhiệt độ môi trường xung quanh: | Ta | (°C) |
| - Hệ số tản nhiệt của dây nối đất tại nhiệt độ | Tr: αr | (1/oC) |
| - Điện trở suất của dây nối đất tại nhiệt độ | Tr: ρr | (μ.Ω.cm) |
| - Hằng số nhiệt độ: | K0 | (°C) |
| - Thời gian duy trì sự cố: | tc | (s) |
| - Hệ số khả năng chịu nhiệt của dây nối đất: [J/(cm3.0C)] | TCAP |  |
| - Tiết diện tính toán của dây nối đất | Att | (mm2) |
| - Tiết diện dây nối đất: | A | (mm2) |

Đối với vật liệu nối đất là dây đồng (nối từ thiết bị đến trụ đỡ) ta có:

(Trường hợp tính toán với dòng ngắn mạch IN = 40 kA)

| Thông số cơ bản | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Dòng điện ngắn mạch của hệ thống: | IN = | (40) | kA |
| Loại dây nối đất | Đồng thường |  |  |
| Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn: | Tm = | 1084 | oC |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh: | Ta = | 40 | oC |
| Hệ số tản nhiệt của dây tại nhiệt độ Tr | αr = | 0,00381 | 1/oC |
| Điện trở suất của dây tiếp đất tại nhiệt độ Tr | ρr = | 1,78 | μ.Ω.cm |
| Hệ số | K0 = | 242 |  |
| Thời gian duy trì sự cố: | tc = | 0,5 | s |
| Hệ số khả năng chịu nhiệt dây đồng: | TCAP = | 3,42 | J/cm3.0C |
| Tiết diện dây dẫn nối đất: | Att = | 101,23 | mm2 |
| Chọn dây đồng có tiết diện: | A = | (120) | mm2 |

Với dòng ngắn mạch In=40 kA vài thời gian duy trì sự cố 0,5s được kết quả tính toán cho tiết diện dây nối từ thiết bị đến trụ đỡ là S=120 mm2.

Đối với vật liệu nối đất là dây thép mạ kẽm (nối từ trụ đỡ thiết bị đến hệ thống nối đất chung toàn trạm) ta có:

| Thông số cơ bản | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Dòng điện ngắn mạch của hệ thống: | IN = | (40) | kA |
| Loại dây nối đất (Conductor Type) | Dây Thép mạ kẽm |  |  |
| Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn: | Tm = | 1084 | oC |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh: | Ta = | 40 | oC |
| Hệ số tản nhiệt của dây tại nhiệt độ Tr | αr = | 0,00378 | 1/oC |
| Điện trở suất của dây tiếp đất tại nhiệt độ Tr | ρr = | 5,86 | μ.Ω.cm |
| Hệ số | K0 = | 245 |  |
| Thời gian duy trì sự cố: | tc = | 0,5 | s |
| Hệ số khả năng chịu nhiệt dây đồng: | TCAP = | 3,85 | J/cm3.0C |
| Tiết diện dây dẫn nối đất: | Att = | 172,90 | mm2 |
| Chọn dây thép mạ kẽm có đường kính: | d = | (16) | mm |

Với dòng ngắn mạch IN=40 kA và thời gian duy trì sự cố 0,5s được kết quả tính toán cho dây nối từ trụ đỡ thiết bị đến nối đất chung có đường kính là d=16mm.

Điện trở nối đất của hệ thống:

Trong đó:

R1: Điện trở của lưới nối đất gồm các thanh ngang (Q)

R2: Điện trở của cọc nối đất (Q)

Rm: Điện trở tương hỗ giữ cọc và thanh (Q).

ρ: điện trở suất của đất Ωm

Lc:Tổng chiều dài lưới nối đất bao gồm thanh và cọc (m)

kích thước hiệu chỉnh

dg = 2a: đường kính thanh nối đất

A: diện tích lưới nối đất

K1, K2: Hằng số (tra bảng)

Lr: chiều dài của 1 cọc nối đất (m)

Lr: tổng chiều dài của các cọc nối đất (m)

dc = 2b: Đường kính cọc nối đất (m)

nr: số cọc nối đất

- Điện trở suất biểu kiến của cọc qua 2 lớp đất:

- Hằng số K1, K2 (Tra đồ thị hoặc theo công thức nội suy):

L: Chiều dài trung bình của lưới nối đất (m)

W: Chiều rộng trung bình của lưới nối đất (m)

Tính toán điện trở hệ thống nối đất của trạm

Điện trở hệ thống nối đất

| Thông số cơ bản | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị | Tra theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện trở suất lớp đất san nền | ρt | - | Ωm |  |
| Bề dày của lớp đất san nền | H | - | m |  |
| Điện trở suất lớp đất tự nhiên | ρ | - | Ωm |  |
| Điện trở suất biểu kiến của cọc khi đi qua 2 lớp đất | ρa | - | Ωm | (5) |
| Độ chôn sâu của lưới so với nền trạm | h | 0.8 | m |  |
| Chiều dài trung bình của lưới nối đất | L | - | m |  |
| Chiều rộng trung bình của lưới nối đất | W | - | m |  |
| Chu vi lưới nối đất | Lp | - | m |  |
| Tổng chiều dài lưới nối đất | Lc | - | m |  |
| Diện tích lưới nối đất | A | - | m2 |  |
| Chiều dài cọc nối đất (l) | Lr | 3 | m |  |
| Đường kính cọc nối đất | dc | - | m |  |
| Đường kính thanh nối đất | dg | - | m |  |
| Kích thước hiệu chỉnh | a' | - | m |  |
| Hằng số K1 | K1 | - |  | (6) |
| Hằng số K2 | K2 | - |  | (7) |
| Số cọc nối đất | nr | - | m |  |
| Khoảng cách trung bình giữa các ô lưới | D | - | m |  |
| Số dây nối đất theo chiều rộng | na | - |  |  |
| Số dây nối đất theo chiều dài | nb | - |  |  |
| Kết quả tính toán |  |  |  |  |
| Điện trở của hệ thống thanh liên kết | R1 | - | Ω | (2) |
| Điện trở cọc | R2 | - | Ω | (3) |
| Điện trở tương hỗ | Rm | - | Ω | (4) |
| Điện trở lưới nối đất chính | Rg | - | Ω | (1) |

Kết quả tính toán điện trở lưới nối đất chính: Rg = ... Ω

Tính toán điện áp bước và điện áp tiếp xúc cho phép: a. Cơ sở tính toán

Tính toán dựa theo tiêu chuẩn IEEE Std 80- 2000:

Điện áp bước cho phép:

Điện áp tiếp xúc cho phép:

Trong đó:

+ t là thời gian duy trì sự cố (s)

+ ρ là điện trở suất của lớp cát san nền trạm (Wm)

+ ρs là điện trở suất của lớp đá rải nền trạm

+ Cs là hệ số tính đến sự tiếp xúc giữa lớp đá bề mặt với lớp đất phía dưới

### Tính toán điện áp tiếp xúc:

Điện áp tiếp xúc lớn nhất được tính theo công thức sau:

Em = ρ*Km*Ki*Ig /Lm                                                    (11)

Trong đó:

+ ρ là điện trở suất của đất nền trạm (Wm)

+ Km là hệ số khoảng cách được xác định theo công thức

Dm: Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kỳ trên lưới nối đất

nc = 1: lưới hình vuông, chữ nhật

nd= 1: lưới hình vuông, chữ nhật, hình - L

Với:

+ Lc là tổng chiều dài thanh nối đất của lưới (m)

+ Lp là chu vi của lưới nối đất (m)

+ Lx là chiều dài trung bình của lưới nối đất (m)

+ Ly là chiều rộng trung bình của lưới nối đất (m)

+ Lr là chiều dài của mỗi cọc nối đất (m)

+ LR là chiều dài của tất cả các cọc nối đất (m)

+ A là diện tích của lưới nối đất (m2)

hệ số biểu thị sự ảnh hưởng của độ chôn sâu (h) của lưới nối đất (ho là độ chôn sâu tham khảo: ho= 1m)

là hệ số liên hệ đến sự phân bố của cọc. (18)

* dc là đường kính của dây rải (m)

+ Ki là hệ số có xét đến sự gia tăng mật độ dòng điện ở các góc lưới.

Ki = 0,644 + 0,148 . n	(19)

+ Ig là dòng điện tản vào lưới được tính bằng công thức sau:

Ig = Sf . Df . Cρ . IN	(20)

Với:

* Sf = 0,7 là hệ số phân dòng điện sự cố tản vào đất thông qua dây chống sét, dây trung tính nối đất

* Df = 0,5 là hệ số suy giảm của thành phần 1 chiều

* Cρ = 0,5 là hệ số hiệu chỉnh thiết kế khi xét sự gia tăng của dòng điện sự cố

* IN là trị số dòng điện ngắn mạch 1 pha (A).

+ LM là chiều dài hiệu quả của lưới nối đất (m)

Tính toán điện áp bước lớn nhất:

Điện áp tiếp xúc lớn nhất được tính theo công thức sau:

Es = ρ.Ks.Ki.Ig/Ls	(22)

Trong đó: + ρ là điện trở suất của đất nền trạm (Wm)

+ Ks là hệ số khoảng cách trong tính toán Es được xác định theo công thức

Với:

* D là khoảng cách giữa các thanh dẫn của lưới (m)

* n = na.nb.nc.nd

+ LS = 0,75 . LC + 0,85 . LR                                                               (24)

là chiều dài hiệu quả của lưới nối đất (m)

Điều kiện thoả mãn điện áp bước:

Es ≤ Estep50                                                                   (25)

Điều kiện thỏa mãn điện áp tiếp xúc:

Em ≤ Etouch50                                                                (26)

b. Kết quả tính toán điển hình điện áp bước cho phép và điện áp tiếp xúc cho phép

Với điều kiện TBA 220 kV có dòng ngắn mạch 40 kA, thời gian tồn tại là 0,5s và có lớp đá dăm dày 0,2m rải trên mặt nền, điện áp bước cho phép và điện áp tiếp xúc cho phép

| Thời gian sự cố | t = | 0,5 | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp dây | U = | 220000 | V |
| Điện trở suất của lớp đá dăm | rs = | 5000 | Ω.m |
| Độ dày lớp đá dăm rải nền trạm | hs = | 0,2 | m |
| Hệ số suy giảm | Cs = | 0,807 |  |
| Điện áp bước cho phép: (Người nặng 50kg) | Estep50 = | 4137,0 | V |
| Điện áp tiếp xúc cho phép: (Người nặng 50kg) | Etouch50 = | 1157,3 | V |

c. Tính toán kiểm tra

Điện áp bước tính toán Es

| Thông số cơ bản | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị | Tra theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian sự cố | t = | - | s |  |
| Điện áp dây | U = | - | V |  |
| Điện trở suất của lớp đá dăm | rs = | - | Ω.m |  |
| Độ dày lớp đá dăm rải nền trạm | hs = | - | m |  |
| Hệ số suy giảm | Cs = | - |  | (10) |
| Điện áp bước cho phép: (Người nặng 50kg) | Estep50 = | - | V | (22) |
| Kiểm tra điều kiện Estep< Estep 50 |  |  |  |  |

Điện áp tiếp xúc tính toán Em

| Thông số cơ bản | Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị | Tra theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng chiều dài hiệu quả của lưới nối đất | LM | - | m |  |
| Độ chôn sâu của lưới theo tiêu chuẩn | h0 = | - | m |  |
|  | na = | - |  | (13) |
|  | nb = | - |  | (14) |
|  | nc = | - |  | (15) |
|  | nd = | - |  | (16) |
| na*nb*nc*nd | n = | - |  |  |
|  | Kh = | - |  | (17) |
|  | Kii = | - |  | (18) |
| Hệ số hiệu chỉnh | Ki = | - |  | (19) |
| Hệ số khoảng cách | Ks = | - |  | (23) |
| Điện áp tiếp xúc cho phép | Em = | - | V | (11) |
| Kiểm tra điều kiện Em < Etouch 50 |  |  |  |  |